## Лист1
Аварийные отключения по сетям 6-10 кВ за 2018 год.
№п/п | Дата, время возникновения | Аварийное отключение | Краткое описание возникновения, развития, ликвидации последствий | Дата, время ликвидации | Кол-во потебителей | Время без эл. энергии
1 | 15.02.2018 08-50 | ПС №38 "Тяговая", ф.№2-10 кВ | На участке ф.№2-10кВ от ТП-99 до ТП-105 на оп.№30 произошел пробой изоляции концевой муфты к ТП-91. | 15.02.2018 09-56 | 449 | 1.1
2 | 05.03.2018 23-45 | РП-3, РУ-10 кВ, ф.№313-10 кВ | Пробой изоляции штырьевого изолятора на участке от ТП-10 до ТП-13, опора №11, ввиду чего отгорел фазный провод. | 06.03.2018 00-15 | 10 | 0.5
3 | 04.04.2018 17-00 | РП-1, РУ-10 кВ, ф.№123-10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ на участке от ТП-74 до ТП-62. | 04.04.2018 18-00 | 110 | 1
4 | 09.04.2018 11-05 | ПС №38 "Тяговая", ф.№2-10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ на участке от опоры №12 до ТП-88. | 09.04.2018 12-35 | 449 | 1.5
5 | 10.05.2018 09-58 | ПС №13 "Чернушка", ф.№2-10 кВ | В связи с наездом грузового автомобиля на опору №55, отпайки к ТП-123, произошло повреждение изоляторов на опоре №55. | 10.05.2018 12-35 | 300 | 2.617
6 | 19.05.2018 23-50 | ПС №13 "Чернушка", ф.№5-10 кВ | В следствии обгорания шлейфов на РЛНД-10 к ТП-0160 во время грозы. | 20.05.2018 11-10 | 215 | 11.333
7 | 20.05.2018 00-15 | ПС №38 "Тяговая", ф.№1-10 кВ | На опоре №28 вследствии грозы произошло повреждение штырьевого изолятора | 20.05.2018 06-50 | 225 | 6.583
8 | 20.05.2018 00-15 | ПС №38 "Тяговая", ф.№2-10 кВ | Повреждение разрядников РВО-10 вследствии грозы на ТП-162 и ТП-52. | 20.05.2018 15-00 | 160 | 14.75
9 | 20.05.2018 00-17 | ПС №13 "Чернушка", ф.№8-10 кВ | Во время грозы на участке от ТП-111 до ТП-146, 115, 6 на опоре №95,96 пореждение штырьевых изоляторов. | 20.05.2018 06-45 | 170 | 6.55
10 | 20.05.2018 00-22 | ПС №13 "Чернушка", ф.№2-10 кВ | В следствии обгорания шлейфов на РЛНД-10 (Р-13) во время грозы. | 20.05.2018 05-10 | 300 | 4.8
11 | 01.06.2019 10-15 | ПС №13 "Чернушка", ф.№2-10 кВ | В ТП-18 повреждениетрансформатора №3/1000 кВА, марки ТАМ. Замыкание обмоток 0,4 кВ на корпус. | 01.06.2019 15-35 | 300 | 5.333
12 | 13.06.2019 18-00 | ПС №13 "Чернушка", ф.№5-10 кВ, ЯКНО-8. | Повреждение концевой муфты наружной установки на опоре №86 к ТП-168. | 13.06.2019 18-45 | 215 | 0.75
13 | 09.07.2019 17-00 | ПС №13 "Чернушка", ф.№9-10 кВ | Повреждение концевой муфты наружной установки на опоре №37 к РП-5. | 09.07.2019 20-50 | 38 | 3.833
14 | 29.07.2019 09-30 | ПС №38 "Тяговая", ф.№3-10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ на участке от ТП-46 до РП-2. | 29.07.2019 11-50 | 286 | 2.333
15 | 11.09.2018 20-00 | РП-2, РУ-10 кВ, ф.№249-10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ на участке от ТП-71 до ТП-69. | 11.09.2018 22-00 | 55 | 2
16 | 23.09.2018 10-00 | РП-2, РУ-10 кВ, ф.№250-10 кВ | В ТП-65, РУ-10 кВ, ячейка ввода с ТП-36, залезла кошка на шины 10 кВ. | 23.09.2018 11-38 | 52 | 1.633
17 | 30.09.2018 11-50 | ПС №13 "Чернушка", ф.№2-10 кВ | В ТП-65, РУ-10 кВ, вследствии попадания воды перекрыло предохранители ПТ-1.2. | 30.09.2018 18-20 | 34 | 6.5
18 | 19.10.2018 16-30 | ПС №13 "Чернушка", ф.№8-10 кВ | На отпайке к ТП-146 в пролёте между опорами №4-5 произошло замыкание проводов и разрушение изоляторов на опоре №4вследствии наезда на опору №4 транспортом (лесовоз). | 19.10.2018 20-30 | 260 | 4
19 | 29.10.2018 11-50 | ПС №13 "Чернушка", ф.№9-10 кВ | На опоре №19 отгорел шлейфк ТП-138, перекрыло изоляторы электро дугой. | 29.10.2018 15-30 | 21 | 3.666
20 | 29.10.2018 12-00 | РП-1, РУ-10 кВ, ф.№101-10 кВ | При производстве земляных работ, экскаватором, ООО "Энерго-Инвест" повредило КЛ-10 кВ в районе РП-1. | 29.10.2018 13-00 | 28 | 1