## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях 2019г.
№п/п | Время, дата возникновения | Аварийное отключение | Краткое описание возникновения, развития, ликвидации последствий | Время, дата ликвидации | Кол-во потебителей | Время без эл. энергии
1 | 7.17,2019.01.18 | Ф.№2-10 кВ с ПС"Чернушка" | Погрузчик УМП "ВКХ" наехал на опру с Р-2 вследствии чего произошло замыкание | 11.30,2019.01.18 | 300 | 4.216
2 | 13.10,2019.03.29 | Ф.№5-10 кВ с ПС"Чернушка" | Повреждение концевой муфты наружнойустановки на оп. №86 к ТП-168 | 14.50,2019.03.29 | 215 | 1.666
3 | 6.15,2019.07.16 | Ф.№5-10 кВ с ПС"Чернушка" | в ТП-122 перекрыло проходные изоляторы | 9.45,2019.07.16 | 120 | 3.5
4 | 12.25,2019.08.01 | Ф.№5-10 кВ с ПС"Чернушка" | в ТП-5134 произошло обгорание шлейфа | 13.15,2019.08.01 | 120 | 0.833
5 | 22.00,2019.08.12 | Ф.№313-10 кВ с РП№3, участок от РП№3 до ТП№10 | Повреждение концевой муфты на оп.№9 фид.313-10 кВ спуск к ТП-10 | 23.34,2019.08.12 | 36 | 1.567
6 | 10.52,2019.08.23 | Ф.№26-10 кВ с ПС Чернушка, участок от ПС Чернушка до РП№2 | На оп.№8 фид.№26-10 кВ замкнул кабель | 17.45,2019.08.23 | 67 | 6.883
7 | 22.55,2019.08.29 | Ф.№27-10 кВ с ПС "Чернушка", участок от ТП№99 до ТП№105 | На участке от оп.№ до ТП-170 на оп.№7, повреждение изолятора, обрыв провода ВЛЗ-10 кВ | 12.35,2019.08.30 | 42 | 13.667