## Лист3
Результаты контрольных замеров 0,4 кВ
Номер ТП | Населенный пункт | Наименование ЛЭП | Место (адрес) установки | Мощность тр-ра №1, кВА | Мощность тр-ра №2, кВА | Нагрузка тр-ра №1, А |  |  | МАКС, А | Нагрузка тр-ра №2, А |  |  | МАКС, А | Максимальный фазный ток Т1+Т2, А | Загруженность тр-ра №1 до 70%, % | Загруженность тр-ра №2 до 70%, % | Напряжение тр-ра №1, В |  |  | Макс, В | Напряжение тр-ра №2, В |  |  | Макс, В
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 11 |  |  |  | 12
3 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Красноармейская, 93 | 400 |  | 57 | 88 | 81 | 88 |  |  |  | 0 | 88 | 23.2148 |  | 227 | 223 | 220 | 227 |  |  |  | 0
4 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул. Красноармейская, 69а | 250 |  | 47 | 60 | 66 | 66 |  |  |  | 0 | 66 | 27.8577 |  | 226 | 224 | 226 | 226 |  |  |  | 0
5 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул.Красноармейская | 250 |  | 86 | 79 | 49 | 86 |  |  |  | 0 | 86 | 36.2995 |  | 228 | 226 | 234 | 234 |  |  |  | 0
6 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | д. Ульяновка | 160 |  | 92 | 59 | 90 | 92 |  |  |  | 0 | 92 | 60.675 |  | 223 | 230 | 222 | 230 |  |  |  | 0
8 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул. Юбилейная,п. Азинский | 250 |  | 30 | 96 | 39 | 96 |  |  |  | 0 | 96 | 40.5203 |  | 236 | 224 | 224 | 236 |  |  |  | 0
9 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | Тельмана | 400 |  | 66 | 72 | 39 | 72 |  |  |  | 0 | 72 | 18.9939 |  | 233 | 237 | 241 | 241 |  |  |  | 0
10 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ХПП | 630 |  | 165 | 130 | 130 | 165 |  |  |  | 0 | 165 | 27.6366 |  | 231 | 232 | 237 | 237 |  |  |  | 0
13 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ул.Ленина | 380 |  | 103 | 58 | 59 | 103 |  |  |  | 0 | 103 | 28.6019 |  | 224 | 230 | 225 | 230 |  |  |  | 0
14 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | Колхозный рынок | 400 |  | 90 | 131 | 133 | 133 |  |  |  | 0 | 133 | 35.086 |  | 222 | 213 | 222 | 222 |  |  |  | 0
16 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №6-10кВ | ул.Северная | 400 |  | 180 | 156 | 104 | 180 |  |  |  | 0 | 180 | 47.4848 |  | 238 | 228 | 230 | 238 |  |  |  | 0
17 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №6-10кВ | ул.Северная | 250 |  | 176 | 140 | 164 | 176 |  |  |  | 0 | 176 | 74.2873 |  | 234 | 236 | 237 | 237 |  |  |  | 0
18 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Водозабор | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | Ипподром | 160 |  | 74 | 53 | 54 | 74 |  |  |  | 0 | 74 | 48.8038 |  | 238 | 238 | 237 | 238 |  |  |  | 0
20 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3,4-10кВ | ул.Пионерская, станция скорой помощи | 400 | 630 | 29 | 34 | 35 | 35 | 84 | 60 | 86 | 86 | 121 | 9.2331 | 14.4045 | 227 | 229 | 227 | 229 | 283 | 222 | 222 | 283
21 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Красноармейская | 400 |  | 95 | 138 | 87 | 138 |  |  |  | 0 | 138 | 36.405 |  | 233 | 231 | 235 | 235 |  |  |  | 0
22 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Красноармейская | 400 |  | 149 | 146 | 154 | 154 |  |  |  | 0 | 154 | 40.6258 |  | 226 | 228 | 222 | 228 |  |  |  | 0
23 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Октябрьская | 250 |  | 36 | 39 | 56 | 56 |  |  |  | 0 | 56 | 23.6369 |  | 221 | 219 | 219 | 221 |  |  |  | 0
24 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Октябрьская | 250 |  | 18 | 51 | 24 | 51 |  |  |  | 0 | 51 | 21.5264 |  | 231 | 236 | 240 | 240 |  |  |  | 0
25 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул.Горького | 180 |  | 31 | 94 | 38 | 94 |  |  |  | 0 | 94 | 55.1058 |  | 230 | 219 | 235 | 235 |  |  |  | 0
26 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул.Горького | 160 |  | 90 | 67 | 138 | 138 |  |  |  | 0 | 138 | 91.0124 |  | 220 | 229 | 219 | 229 |  |  |  | 0
27 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Горького | 315 |  | 66 | 80 | 76 | 80 |  |  |  | 0 | 80 | 26.7992 |  | 241 | 240 | 240 | 241 |  |  |  | 0
28 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | Первомайская, 7а | 400 |  | 94 | 158 | 93 | 158 |  |  |  | 0 | 158 | 41.6811 |  | 235 | 227 | 230 | 235 |  |  |  | 0
29 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул.Азина | 250 |  | 74 | 50 | 38 | 74 |  |  |  | 0 | 74 | 31.2344 |  | 226 | 229 | 227 | 229 |  |  |  | 0
30 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №1,9-10кВ | Центр.котельная | 1000 | 1000 | 790 | 789 | 815 | 815 | 619 | 632 | 642 | 642 | 1457 | 86.0002 | 67.7449 | 229 | 227 | 230 | 230 | 227 | 226 | 228 | 228
31 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Пушкина | 180 |  | 19 | 3 | 21 | 21 |  |  |  | 0 | 21 | 12.3109 |  | 222 | 229 | 226 | 229 |  |  |  | 0
32 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Пушкина Военкомат | 400 |  | 178 | 187 | 194 | 194 |  |  |  | 0 | 194 | 51.178 |  | 221 | 224 | 218 | 224 |  |  |  | 0
33 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | 2 Набережная | 250 |  | 72 | 45 | 68 | 72 |  |  |  | 0 | 72 | 30.3902 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
34 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул. Урицкого | 315 |  | 189 | 183 | 122 | 189 |  |  |  | 0 | 189 | 63.313 |  | 226 | 220 | 230 | 230 |  |  |  | 0
35 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул.Луначарского | 160 |  | 39 | 43 | 13 | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 28.3589 |  | 225 | 233 | 232 | 233 |  |  |  | 0
36 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | ул. Нефтяников | 400 |  | 119 | 98 | 94 | 119 |  |  |  | 0 | 119 | 31.3927 |  | 229 | 226 | 228 | 229 |  |  |  | 0
38 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул.Мира | 400 |  | 142 | 151 | 178 | 178 |  |  |  | 0 | 178 | 46.9571 |  | 228 | 230 | 226 | 230 |  |  |  | 0
39 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Механизаторов | 250 |  | 44 | 61 | 17 | 61 |  |  |  | 0 | 61 | 25.7473 |  | 228 | 225 | 235 | 235 |  |  |  | 0
40 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул. Студенческая | 400 |  | 90 | 93 | 95 | 95 |  |  |  | 0 | 95 | 25.0614 |  | 228 | 222 | 223 | 228 |  |  |  | 0
41 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Типография | 100 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1.0552 |  | 228 | 228 | 228 | 228 |  |  |  | 0
42 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | база МУП ЧГКЭС | 400 |  | 224 | 202 | 248 | 248 |  |  |  | 0 | 248 | 65.4234 |  | 228 | 235 | 233 | 235 |  |  |  | 0
43 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова | 250 |  | 61 | 53 | 54 | 61 |  |  |  | 0 | 61 | 25.7473 |  | 223 | 222 | 217 | 223 |  |  |  | 0
44 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Попова | 250 |  | 74 | 83 | 83 | 83 |  |  |  | 0 | 83 | 35.0332 |  | 231 | 219 | 216 | 231 |  |  |  | 0
45 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Геофизика | 160 |  | 25 | 19 | 34 | 34 |  |  |  | 0 | 34 | 22.4234 |  | 228 | 233 | 229 | 233 |  |  |  | 0
46 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул. Пионерская | 380 | 400 |  |  |  | 0 | 40 | 28 | 30 | 40 | 40 | 0 | 10.5522 |  |  |  | 0 | 234 | 232 | 235 | 235
47 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул.Южная | 250 |  | 87 | 193 | 137 | 193 |  |  |  | 0 | 193 | 81.4627 |  | 225 | 211 | 222 | 225 |  |  |  | 0
48 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №6-10кВ | М-Сибиряка | 160 |  | 33 | 65 | 26 | 65 |  |  |  | 0 | 65 | 42.8682 |  | 235 | 215 | 228 | 235 |  |  |  | 0
49 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ул.Ленина, ИПС | 160 | 160 |  |  |  | 0 | 21 | 20 | 5 | 21 | 21 | 0 | 13.8497 |  |  |  | 0 | 229 | 234 | 237 | 237
50 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул. Чапаева | 400 |  | 134 | 187 | 157 | 187 |  |  |  | 0 | 187 | 49.3314 |  | 215 | 208 | 221 | 221 |  |  |  | 0
51 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ул. Дзержинского,21 | 100 |  | 18 | 35 | 7 | 35 |  |  |  | 0 | 35 | 36.9326 |  | 220 | 226 | 235 | 235 |  |  |  | 0
52 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | пер. Маяковского | 400 |  | 182 | 199 | 196 | 199 |  |  |  | 0 | 199 | 52.497 |  | 232 | 228 | 231 | 232 |  |  |  | 0
53 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,15-10кВ | ЦРБ | 400 | 400 | 316 | 286 | 329 | 329 | 4 | 7 | 2 | 7 | 336 | 86.7916 | 1.8466 | 209 | 219 | 227 | 227 | 223 | 226 | 224 | 226
54 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Коммунистическая | 400 | 400 | 92 | 96 | 92 | 96 |  |  |  | 0 | 96 | 25.3252 | 0 | 227 | 222 | 222 | 227 |  |  |  | 0
55 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,26-10кВ | Торг.центр | 630 | 400 | 179 | 183 | 128 | 183 | 360 | 379 | 368 | 379 | 562 | 30.6515 | 99.9818 | 215 | 221 | 218 | 221 | 230 | 223 | 223 | 230
56 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,26-10кВ | ул. Юбилейная, 7 | 160 | 250 | 80 | 78 | 56 | 80 | 113 | 97 | 85 | 113 | 193 | 52.7608 | 47.6958 | 221 | 227 | 225 | 227 | 222 | 227 | 225 | 227
57 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26,52-10кВ | Банковск.пер | 400 | 400 | 65 | 62 | 72 | 72 | 56 | 45 | 54 | 56 | 128 | 18.9939 | 14.773 | 217 | 219 | 219 | 219 | 218 | 222 | 221 | 222
58 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Коммунистическая | 400 | 400 | 150 | 158 | 137 | 158 |  |  |  | 0 | 158 | 41.6811 | 0 | 230 | 232 | 235 | 235 |  |  |  | 0
59 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Юбилейная | 400 | 400 | 33 | 22 | 20 | 33 | 103 | 106 | 104 | 106 | 139 | 8.7055 | 27.9632 | 231 | 230 | 232 | 232 | 230 | 229 | 230 | 230
60 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Юбилейная,20 | 250 | 250 | 140 | 147 | 122 | 147 | 72 | 65 | 77 | 77 | 224 | 62.0467 | 32.5007 | 229 | 231 | 230 | 231 | 229 | 230 | 228 | 230
61 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Ленина | 400 | 320 | 29 | 32 | 23 | 32 | 207 | 232 | 213 | 232 | 264 | 8.4417 | 76.5032 | 230 | 232 | 233 | 233 | 239 | 240 | 238 | 240
62 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Ленина | 400 | 400 | 190 | 162 | 184 | 190 | 117 | 114 | 111 | 117 | 307 | 50.1228 | 30.8651 | 235 | 240 | 237 | 240 | 237 | 236 | 238 | 238
63 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | Здоровье проф. | 250 |  | 4 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 3.3767 |  | 220 | 217 | 218 | 220 |  |  |  | 0
64 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | Школа№2 | 400 |  | 181 | 180 | 210 | 210 |  |  |  | 0 | 210 | 55.3989 |  | 229 | 226 | 218 | 229 |  |  |  | 0
65 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | ул. Нефтяников | 250 | 400 | 94 | 121 | 95 | 121 | 68 | 50 | 71 | 71 | 192 | 51.0725 | 18.7301 | 230 | 233 | 231 | 233 | 226 | 232 | 230 | 232
66 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Коммунистическая | 630 | 400 | 154 | 165 | 143 | 165 |  |  |  | 0 | 165 | 27.6366 | 0 | 226 | 225 | 224 | 226 |  |  |  | 0
67 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ, ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ГКНС | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 163 | 99 | 163 | 163 | 0 | 68.8001 | 224 | 235 | 226 | 235 | 221 | 221 | 221 | 221
69 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | ул.Юбилейная,9 | 630 | 380 | 169 | 109 | 138 | 169 | 78 | 106 | 136 | 136 | 305 | 28.3066 | 37.7657 |  |  |  | 0 | 235 | 233 | 226 | 235
70 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | ул.Коммун.6 | 400 | 400 | 66 | 63 | 106 | 106 | 176 | 140 | 165 | 176 | 282 | 27.9632 | 46.4295 | 232 | 229 | 223 | 232 | 235 | 233 | 232 | 235
71 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | ул.Юбилейная | 400 | 400 | 243 | 200 | 201 | 243 |  |  |  | 0 | 243 | 64.1044 | 0 | 228 | 229 | 224 | 229 |  |  |  | 0
72 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ул.Ленина | 320 | 160 | 37 | 26 | 10 | 37 | 32 | 17 | 50 | 0 | 37 | 12.2009 | 0 | 222 | 225 | 223 | 225 | 235 | 239 | 234 | 239
73 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Красноармейская | 250 |  | 26 | 66 | 38 | 66 |  |  |  | 0 | 66 | 27.8577 |  | 231 | 226 | 239 | 239 |  |  |  | 0
74 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Юбилейная,24 | 400 | 630 | 218 | 184 | 166 | 218 | 34 | 60 | 74 | 74 | 292 | 57.5093 | 12.3946 | 222 | 223 | 226 | 226 | 231 | 230 | 228 | 231
75 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Карьер | 250 |  | 95 | 102 | 31 | 102 |  |  |  | 0 | 102 | 43.0528 |  | 238 | 229 | 242 | 242 |  |  |  | 0
78 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | б-р Куприянова, 4 | 400 | 400 | 150 | 151 | 153 | 153 |  |  |  | 0 | 153 | 40.362 | 0 | 230 | 233 | 232 | 233 |  |  |  | 0
79 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15,26-10кВ | ул.Юбилейная,36 | 400 | 400 | 74 | 46 | 102 | 102 | 190 | 235 | 230 | 235 | 337 | 26.908 | 61.994 | 233 | 238 | 232 | 238 | 233 | 226 | 218 | 233
80 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул.Луначарского | 400 | 400 | 194 | 184 | 225 | 225 |  |  |  | 0 | 225 | 59.3559 | 0 | 221 | 218 | 224 | 224 |  |  |  | 0
81 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул. Мира, 13, Гаражи | 160 |  | 28 | 20 | 34 | 34 |  |  |  | 0 | 34 | 22.4234 |  | 233 | 234 | 236 | 236 |  |  |  | 0
82 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Пермнефтестрой | 100 |  | 47 | 47 | 55 | 55 |  |  |  | 0 | 55 | 58.0369 |  | 231 | 232 | 227 | 232 |  |  |  | 0
83 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Профитвтормет | 250 |  | 150 | 93 | 83 | 150 |  |  |  | 0 | 150 | 63.313 |  | 232 | 234 | 233 | 234 |  |  |  | 0
84 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | Чернуш.МТС | 400 |  | 52 | 16 | 40 | 52 |  |  |  | 0 | 52 | 13.7178 |  | 223 | 225 | 223 | 225 |  |  |  | 0
85 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8,52-10кВ | ул.Красноармейская | 400 | 400 |  |  |  | 0 | 235 | 297 | 228 | 297 | 297 | 0 | 78.3498 |  |  |  | 0 | 239 | 232 | 229 | 239
86 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8,13-10кВ | Перинат.центр | 250 | 250 | 13 | 8 | 13 | 13 | 15 | 14 | 19 | 19 | 32 | 5.4871 | 8.0196 | 223 | 222 | 224 | 224 | 225 | 225 | 226 | 226
87 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 |  | 18 | 19 | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 | 37.9878 |  | 214 | 218 | 211 | 218 |  |  |  | 0
88 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3,4-10кВ | ул.Пушкина | 380 | 250 | 66 | 107 | 60 | 107 |  |  |  | 0 | 107 | 29.7127 | 0 | 229 | 226 | 229 | 229 |  |  |  | 0
89 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова, АТП | 250 | 380 | 14 | 34 | 11 | 34 |  |  |  | 0 | 34 | 14.3509 | 0 | 225 | 222 | 223 | 225 |  |  |  | 0
91 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 |  | 42 | 26 | 23 | 42 |  |  |  |  | 42 | 44.3191 |  | 229 | 225 | 222 | 229 |  |  |  | 0
92 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 160 |  | 43 | 58 | 96 | 96 |  |  |  | 0 | 96 | 63.313 |  | 238 | 232 | 229 | 238 |  |  |  | 0
93 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | ул.Мира | 400 | 400 | 175 | 193 | 230 | 230 |  |  |  | 0 | 230 | 60.675 | 0 | 227 | 222 | 221 | 227 |  |  |  | 0
94 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | Банковск.пер | 400 | 400 | 91 | 89 | 117 | 117 | 32 | 9 | 18 | 32 | 149 | 30.8651 | 8.4417 | 222 | 228 | 220 | 228 | 221 | 223 | 223 | 223
95 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Р.Стреж-Кордон | 100 |  | 37 | 43 | 42 | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 45.3743 |  | 217 | 212 | 216 | 217 |  |  |  | 0
96 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 250 |  | 36 | 63 | 42 | 63 |  |  |  | 0 | 63 | 26.5915 |  | 223 | 224 | 228 | 228 |  |  |  | 0
98 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул.Майская | 250 |  | 77 | 58 | 44 | 77 |  |  |  | 0 | 77 | 32.5007 |  | 224 | 227 | 227 | 227 |  |  |  | 0
99 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 |  | 3 | 6 | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 | 12.6626 |  | 216 | 218 | 218 | 218 |  |  |  | 0
100 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ЗАО "Алексеевское" | 400 |  | 66 | 56 | 54 | 66 |  |  |  | 0 | 66 | 17.4111 |  | 227 | 227 | 221 | 227 |  |  |  | 0
101 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | Энергосервис | 400 |  | 26 | 15 | 21 | 26 |  |  |  | 0 | 26 | 6.8589 |  | 228 | 225 | 227 | 228 |  |  |  | 0
103 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8,13-10кВ | Котельная Францево | 630 | 630 | 140 | 129 | 107 | 140 | 183 | 188 | 154 | 188 | 328 | 23.4493 | 31.489 | 231 | 229 | 227 | 231 | 229 | 228 | 232 | 232
105 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 180 |  | 29 | 19 | 32 | 32 |  |  |  | 0 | 32 | 18.7594 |  | 205 | 209 | 210 | 210 |  |  |  | 0
107 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | П.Западный, ул. Фролова | 250 |  | 180 | 168 | 207 | 207 |  |  |  | 0 | 207 | 87.3719 |  | 232 | 233 | 232 | 233 |  |  |  | 0
108 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ул.Ленина, Лыжная база | 250 |  | 32 | 18 | 47 | 47 |  |  |  | 0 | 47 | 19.8381 |  | 237 | 235 | 234 | 237 |  |  |  | 0
109 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | 48 стр.Бригады,1 | 400 | 630 |  |  |  | 0 | 163 | 155 | 153 | 163 | 163 | 0 | 27.3016 |  |  |  | 0 | 240 | 236 | 236 | 240
110 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Праздничная | 400 |  | 226 | 227 | 212 | 227 |  |  |  | 0 | 227 | 59.8835 |  | 235 | 237 | 235 | 237 |  |  |  | 0
111 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул. Тельмана | 250 | 400 |  |  |  | 0 | 314 | 332 | 369 | 369 | 369 | 0 | 97.3437 |  |  |  | 0 | 234 | 232 | 233 | 234
112 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова, ЗМИ | 160 |  | 153 | 115 | 122 | 153 |  |  |  | 0 | 153 | 100.9051 |  | 223 | 221 | 217 | 223 |  |  |  | 0
113 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Нефтебаза | 400 |  | 0 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0.79141 |  | 232 | 232 | 231 | 232 |  |  |  | 0
114 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Парковая,16 | 250 | 400 |  |  |  | 0 | 214 | 185 | 177 | 214 | 214 | 0 | 56.4541 |  |  |  | 0 | 235 | 240 | 234 | 240
115 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул. Кармалинская | 400 |  | 237 | 277 | 290 | 290 |  |  |  | 0 | 290 | 76.5032 |  | 235 | 239 | 236 | 239 |  |  |  | 0
116 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26,52-10кВ | ул.Красноарм,82 | 400 | 400 |  |  |  | 0 | 193 | 224 | 189 | 224 | 224 | 0 | 59.0921 |  |  |  | 0 | 232 | 226 | 201 | 232
118 | Загородная зона | ПС "Чернушка", фидер №12-10кВ | п/л Чайка | 160 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
119 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | СПК | 400 |  | 144 | 88 | 97 | 144 |  |  |  | 0 | 144 | 37.9878 |  | 222 | 228 | 228 | 228 |  |  |  | 0
121 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Пожарная часть | 250 |  | 36 | 60 | 20 | 60 |  |  |  | 0 | 60 | 25.3252 |  | 218 | 218 | 220 | 220 |  |  |  | 0
122 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул. Ленина, 64 | 400 |  | 71 | 49 | 73 | 73 |  |  |  | 0 | 73 | 19.2577 |  | 230 | 232 | 230 | 232 |  |  |  | 0
123 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ул. Ленина, 64 | 250 |  | 71 | 128 | 77 | 128 |  |  |  | 0 | 128 | 54.0271 |  | 218 | 218 | 224 | 224 |  |  |  | 0
124 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №27-10кВ | ул. Ленина, 62а | 160 |  | 38 | 39 | 23 | 39 |  |  |  | 0 | 39 | 25.7209 |  | 224 | 223 | 228 | 228 |  |  |  | 0
125 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Парковая,18 | 400 |  | 93 | 112 | 98 | 112 |  |  |  | 0 | 112 | 29.5461 |  | 235 | 237 | 236 | 237 |  |  |  | 0
126 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | Объездная Чернушка-Куеда | 400 |  | 44 | 64 | 81 | 81 |  |  |  |  | 81 | 21.3681 |  | 236 | 233 | 235 | 236 |  |  |  | 0
131 | Загородная зона | ПС "ПСП Чернушка", фидер №5-6кВ | Полигон ТБО | 25 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0.7 | 2.9546 |  | 241 | 240 | 240 | 241 |  |  |  | 0
135 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Меля | 250 |  | 104 | 102 | 118 | 118 |  |  |  | 0 | 118 | 49.8062 |  | 236 | 235 | 235 | 236 |  |  |  | 0
136 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | КНС-1 | 100 |  | 55 | 59 | 54 | 59 |  |  |  | 0 | 59 | 62.2578 |  | 226 | 227 | 231 | 231 |  |  |  | 0
137 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | Б-р Куприянова,1 | 400 | 630 |  |  |  | 0 | 206 | 178 | 204 | 206 | 206 | 0 | 34.5039 |  |  |  | 0 | 230 | 232 | 231 | 232
138 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | Р-он старого кладбища | 250 |  | 76 | 51 | 58 | 76 |  |  |  | 0 | 76 | 32.0786 |  | 235 | 232 | 235 | 235 |  |  |  | 0
144 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №1-10кВ | УТТ | 560 |  | 46 | 49 | 51 | 51 |  |  |  | 0 | 51 | 9.61 |  | 228 | 226 | 226 | 228 |  |  |  | 0
145 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | ул. Красноармейская, 96 | 400 | 400 | 120 | 110 | 131 | 131 |  |  |  | 0 | 131 | 34.5583 | 0 | 220 | 218 | 219 | 220 |  |  |  | 0
146 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | С/о Ульяновка | 160 |  | 12 | 16 | 13 | 16 |  |  |  | 0 | 16 | 10.5522 |  | 234 | 233 | 232 | 234 |  |  |  | 0
147 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Пермдорстрой | 380 |  | 193 | 126 | 136 | 193 |  |  |  | 0 | 193 | 53.5939 |  | 233 | 235 | 240 | 240 |  |  |  | 0
148 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №16-10кВ | ул.Народная | 400 |  | 169 | 109 | 133 | 169 |  |  |  | 0 | 169 | 44.5829 |  | 228 | 230 | 232 | 232 |  |  |  | 0
153 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Парковая,18 | 250 |  | 93 | 76 | 73 | 93 |  |  |  |  | 93 | 39.2541 |  | 235 | 234 | 236 | 236 |  |  |  | 0
157 | д.Агарзя | ПС "Щучье озеро", фидер ПЭС №1-10кВ | д. Агарзя | 160 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
158 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | Автовокзал | 160 |  | 66 | 36 | 53 | 66 |  |  |  | 0 | 66 | 43.5277 |  | 226 | 230 | 228 | 230 |  |  |  | 0
159 | п. Деменево | ПС "Деменево", фидер №4-6кВ | с. Деменево | 315 |  | 56 | 67 | 45 | 67 |  |  |  | 0 | 67 | 22.4443 |  | 229 | 229 | 230 | 230 |  |  |  | 0
162 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 |  | 25 | 21 | 11 | 25 |  |  |  | 0 | 25 | 26.3804 |  | 218 | 208 | 219 | 219 |  |  |  | 0
163 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | Банковск.пер,3 | 400 | 630 |  |  |  | 0 | 253 | 241 | 250 | 253 | 253 | 0 | 42.3762 |  |  |  | 0 | 233 | 235 | 230 | 235
165 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Бассейн "Жемчужина" | 400 |  | 56 | 79 | 58 | 79 |  |  |  | 0 | 79 | 20.8405 |  | 224 | 224 | 226 | 226 |  |  |  | 0
166 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №6-10кВ | Бассейн "Жемчужина" | 400 |  | 2 | 9 | 2 | 9 |  |  |  | 0 | 9 | 2.3742 |  | 229 | 228 | 228 | 229 |  |  |  | 0
167 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | п. Францева, 21 | 250 |  | 10 | 17 | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 30 | 12.6626 |  | 235 | 230 | 231 | 235
168 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Приют для бездомных собак | 63 |  | 0 | 0 | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 13.3996 |  | 242 | 229 | 230 | 242
170 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 400 |  | 0 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0.52761 |  | 222 | 221 | 219 | 222
РП-1 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,15-10кВ | ул. Парковая | 25 | 63 | 19 | 3 | 16 | 19 |  |  |  | 0 | 19 | 80.1965 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
РП-2 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26,52-10кВ | ул. Мира, 34 | 250 | 400 | 76 | 80 | 87 | 87 | 157 | 207 | 196 | 207 | 294 | 36.7215 | 54.6075 | 221 | 222 | 220 | 222 | 238 | 224 | 238 | 238
РП-5 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №1,9-10кВ | Центр.котельная | 630 | 630 | 94 | 97 | 103 | 103 | 579 | 583 | 596 | 596 | 699 | 17.252 | 99.8268 | 239 | 237 | 239 | 239 | 226 | 225 | 227 | 227
РП-6 | г. Чернушка | ПС "БПО", фидер №7,12-6кВ | Водозабор | 1000 | 1000 | 314 | 267 | 295 | 314 | 311 | 290 | 312 | 312 | 626 | 33.1338 | 32.9228 | 218 | 217 | 218 | 218 | 225 | 223 | 224 | 225