## Лист3
Результаты контрольных замеров 0,4 кВ
Номер ТП | Населенный пункт | Наименование ЛЭП | Место (адрес) установки | Мощность тр-ра №1, кВА | Мощность тр-ра №2, кВА | Нагрузка тр-ра №1, А |  |  | МАКС, А | Нагрузка тр-ра №2, А |  |  | МАКС, А | Максимальный фазный ток Т1+Т2, А | Загруженность тр-ра №1 до 70%, % | Загруженность тр-ра №2 до 70%, % | Напряжение тр-ра №1, В |  |  | Макс, В | Напряжение тр-ра №2, В |  |  | Макс, В
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 11 |  |  |  | 12
3 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Красноармейская, 93 | 400 |  | 57 | 88 | 81 | 88 |  |  |  | 0 | 88 | 23.2148 |  | 227 | 223 | 220 | 227 |  |  |  | 0
4 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул. Красноармейская, 69а | 250 |  | 96 | 113 | 105 | 113 |  |  |  | 0 | 113 | 47.6958 |  | 231 | 225 | 229 | 231 |  |  |  | 0
5 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул.Красноармейская | 250 |  | 86 | 79 | 49 | 86 |  |  |  | 0 | 86 | 36.2995 |  | 228 | 226 | 234 | 234 |  |  |  | 0
6 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | д. Ульяновка | 160 |  | 127 | 41 | 110 | 127 |  |  |  | 0 | 127 | 83.7578 |  | 218 | 242 | 217 | 242 |  |  |  | 0
8 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул. Юбилейная,п. Азинский | 250 |  | 39 | 111 | 62 | 111 |  |  |  | 0 | 111 | 46.8516 |  | 240 | 223 | 227 | 240 |  |  |  | 0
9 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | Тельмана | 400 |  | 90 | 74 | 44 | 90 |  |  |  | 0 | 90 | 23.7424 |  | 221 | 229 | 226 | 229 |  |  |  | 0
10 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ХПП | 630 |  | 153 | 127 | 120 | 153 |  |  |  | 0 | 153 | 25.6267 |  | 227 | 222 | 226 | 227 |  |  |  | 0
13 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ул.Ленина | 380 |  | 90 | 58 | 48 | 90 |  |  |  | 0 | 90 | 24.992 |  | 217 | 223 | 220 | 223 |  |  |  | 0
14 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | Колхозный рынок | 400 |  | 105 | 94 | 113 | 113 |  |  |  | 0 | 113 | 29.8099 |  | 220 | 219 | 220 | 220 |  |  |  | 0
16 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №6-10кВ | ул.Северная | 400 |  | 180 | 156 | 104 | 180 |  |  |  | 0 | 180 | 47.4848 |  | 238 | 228 | 230 | 238 |  |  |  | 0
17 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №6-10кВ | ул.Северная | 400 |  | 133 | 205 | 147 | 205 |  |  |  | 0 | 205 | 54.0799 |  | 231 | 238 | 236 | 238 |  |  |  | 0
18 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Водозабор | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | Ипподром | 160 |  | 17 | 26 | 49 | 49 |  |  |  | 0 | 49 | 32.316 |  | 239 | 241 | 240 | 241 |  |  |  | 0
20 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3,4-10кВ | ул.Пионерская, станция скорой помощи | 400 | 630 | 22 | 36 | 31 | 36 | 115 | 129 | 155 | 155 | 191 | 9.497 | 25.9617 | 227 | 229 | 226 | 229 | 224 | 227 | 224 | 227
21 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Красноармейская | 400 |  | 149 | 151 | 123 | 151 |  |  |  | 0 | 151 | 39.8344 |  | 232 | 230 | 231 | 232 |  |  |  | 0
22 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Красноармейская | 400 |  | 85 | 133 | 104 | 133 |  |  |  | 0 | 133 | 35.086 |  | 227 | 225 | 226 | 227 |  |  |  | 0
23 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Октябрьская | 250 |  | 56 | 27 | 64 | 64 |  |  |  | 0 | 64 | 27.0135 |  | 221 | 221 | 218 | 221 |  |  |  | 0
24 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Октябрьская | 250 |  | 40 | 27 | 54 | 54 |  |  |  | 0 | 54 | 22.7927 |  | 235 | 237 | 237 | 237 |  |  |  | 0
25 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул.Горького | 180 |  | 56 | 89 | 64 | 89 |  |  |  | 0 | 89 | 52.1746 |  | 226 | 220 | 232 | 232 |  |  |  | 0
26 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул.Горького | 160 |  | 104 | 69 | 126 | 126 |  |  |  | 0 | 126 | 83.0983 |  | 220 | 231 | 221 | 231 |  |  |  | 0
27 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Горького | 315 |  | 71 | 47 | 83 | 83 |  |  |  | 0 | 83 | 27.8041 |  | 239 | 239 | 237 | 239 |  |  |  | 0
28 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | Первомайская, 7а | 400 |  | 185 | 207 | 116 | 207 |  |  |  | 0 | 207 | 54.6075 |  | 226 | 224 | 229 | 229 |  |  |  | 0
29 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул.Азина | 250 |  | 40 | 51 | 110 | 110 |  |  |  | 0 | 110 | 46.4295 |  | 217 | 205 | 212 | 217 |  |  |  | 0
30 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №1,9-10кВ | Центр.котельная | 1000 | 1000 | 837 | 814 | 801 | 837 | 649 | 627 | 638 | 649 | 1486 | 88.3216 | 68.4836 | 226 | 225 | 225 | 226 | 234 | 233 | 232 | 234
31 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Пушкина | 180 |  | 13 | 14 | 23 | 23 |  |  |  | 0 | 23 | 13.4833 |  | 221 | 228 | 222 | 228 |  |  |  | 0
32 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Пушкина Военкомат | 400 |  | 269 | 226 | 238 | 269 |  |  |  | 0 | 269 | 70.9633 |  | 221 | 224 | 218 | 224 |  |  |  | 0
33 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | 2 Набережная | 250 |  | 57 | 61 | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 100 | 42.2087 |  | 224 | 226 | 222 | 226 |  |  |  | 0
34 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул. Урицкого | 315 |  | 166 | 158 | 155 | 166 |  |  |  | 0 | 166 | 55.6082 |  | 226 | 227 | 225 | 227 |  |  |  | 0
35 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул.Луначарского | 160 |  | 58 | 63 | 35 | 63 |  |  |  | 0 | 63 | 41.5492 |  | 219 | 228 | 232 | 232 |  |  |  | 0
36 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | ул. Нефтяников | 400 |  | 139 | 131 | 134 | 139 |  |  |  | 0 | 139 | 36.6688 |  | 232 | 230 | 230 | 232 |  |  |  | 0
38 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул.Мира | 400 |  | 139 | 101 | 153 | 153 |  |  |  | 0 | 153 | 40.362 |  | 227 | 233 | 224 | 233 |  |  |  | 0
39 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Механизаторов | 250 |  | 61 | 80 | 75 | 80 |  |  |  | 0 | 80 | 33.7669 |  | 225 | 226 | 225 | 226 |  |  |  | 0
40 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул. Студенческая | 400 |  | 73 | 77 | 68 | 77 |  |  |  | 0 | 77 | 20.3129 |  | 224 | 220 | 226 | 226 |  |  |  | 0
41 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Типография | 100 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1.0552 |  | 22 | 221 | 224 | 224 |  |  |  | 0
42 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | база МУП ЧГКЭС | 400 |  | 235 | 228 | 227 | 235 |  |  |  | 0 | 235 | 61.994 |  | 219 | 216 | 223 | 223 |  |  |  | 0
43 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова | 250 |  | 107 | 54 | 59 | 107 |  |  |  | 0 | 107 | 45.1633 |  | 228 | 230 | 219 | 230 |  |  |  | 0
44 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Попова | 250 |  | 74 | 55 | 121 | 121 |  |  |  | 0 | 121 | 51.0725 |  | 232 | 238 | 228 | 238 |  |  |  | 0
45 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Геофизика | 160 |  | 65 | 53 | 60 | 65 |  |  |  | 0 | 65 | 42.8682 |  | 228 | 232 | 223 | 232 |  |  |  | 0
46 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул. Пионерская | 380 | 400 |  |  |  | 0 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 6.3313 | 228 | 227 | 227 | 228 |  |  |  | 0
47 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул.Южная | 250 |  | 71 | 132 | 116 | 132 |  |  |  | 0 | 132 | 55.7154 |  | 227 | 218 | 228 | 228 |  |  |  | 0
48 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | М-Сибиряка | 160 |  | 18 | 41 | 24 | 41 |  |  |  | 0 | 41 | 27.0399 |  | 227 | 223 | 219 | 227 |  |  |  | 0
49 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ул.Ленина, ИПС | 160 | 160 |  |  |  | 0 | 34 | 8 | 6 | 34 | 34 | 0 | 22.4234 | 219 | 234 | 226 | 234 |  |  |  | 0
50 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул. Чапаева | 400 |  | 133 | 150 | 123 | 150 |  |  |  | 0 | 150 | 39.5706 |  | 225 | 229 | 233 | 233 |  |  |  | 0
51 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ул. Дзержинского,21 | 100 |  | 16 | 25 | 19 | 25 |  |  |  | 0 | 25 | 26.3804 |  | 225 | 237 | 230 | 237 |  |  |  | 0
52 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | пер. Маяковского | 400 |  | 142 | 190 | 263 | 263 |  |  |  | 0 | 263 | 69.3805 |  | 240 | 230 | 228 | 240 |  |  |  | 0
53 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,15-10кВ | ЦРБ | 400 | 400 | 234 | 169 | 176 | 234 | 57 | 74 | 53 | 74 | 308 | 61.7302 | 19.5215 | 225 | 229 | 235 | 235 | 227 | 226 | 226 | 227
54 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Коммунистическая | 400 | 400 | 120 | 115 | 112 | 120 | 90 | 78 | 107 | 107 | 227 | 31.6565 | 28.227 | 246 | 246 | 243 | 246 | 239 | 235 | 231 | 239
55 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,26-10кВ | Торг.центр | 630 | 630 | 187 | 275 | 202 | 275 | 231 | 259 | 240 | 259 | 534 | 46.061 | 43.3811 | 231 | 228 | 229 | 231 | 235 | 224 | 224 | 235
56 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,26-10кВ | ул. Юбилейная, 7 | 160 | 250 | 154 | 157 | 104 | 157 | 8 | 10 | 30 | 30 | 187 | 103.5431 | 12.6626 | 218 | 229 | 228 | 229 | 240 | 238 | 236 | 240
57 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26,52-10кВ | Банковск.пер | 400 | 400 | 64 | 72 | 51 | 72 | 58 | 75 | 40 | 75 | 147 | 18.9939 | 19.7853 | 220 | 216 | 218 | 220 | 223 | 215 | 220 | 223
58 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Коммунистическая | 400 | 400 | 120 | 144 | 106 | 144 | 147 | 113 | 133 | 147 | 291 | 37.9878 | 38.7792 | 234 | 226 | 228 | 234 | 228 | 235 | 222 | 235
59 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Юбилейная | 400 | 400 | 110 | 98 | 112 | 112 | 37 | 29 | 39 | 39 | 151 | 29.5461 | 10.2884 | 226 | 229 | 226 | 229 | 223 | 223 | 221 | 223
60 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Юбилейная,20 | 250 | 250 | 156 | 135 | 107 | 156 | 70 | 61 | 55 | 70 | 226 | 65.8455 | 29.5461 | 222 | 229 | 230 | 230 | 227 | 228 | 229 | 229
61 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Ленина | 400 | 320 | 32 | 37 | 30 | 37 | 221 | 218 | 225 | 225 | 262 | 9.7608 | 74.1949 | 232 | 231 | 232 | 232 | 237 | 238 | 237 | 238
62 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Ленина | 400 | 400 | 193 | 168 | 181 | 193 | 118 | 112 | 112 | 118 | 311 | 50.9142 | 31.1289 | 237 | 240 | 235 | 240 | 235 | 236 | 235 | 236
63 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | Здоровье проф. | 250 |  | 66 | 16 | 49 | 66 |  |  |  | 0 | 66 | 27.8577 |  | 229 | 234 | 224 | 234 |  |  |  | 0
64 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | Школа№2 | 400 |  | 86 | 74 | 84 | 86 |  |  |  | 0 | 86 | 22.6872 |  | 240 | 236 | 233 | 240 |  |  |  | 0
65 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | ул. Нефтяников | 250 | 400 | 74 | 74 | 86 | 86 | 69 | 68 | 69 | 69 | 155 | 36.2995 | 18.2025 | 232 | 239 | 235 | 239 | 236 | 237 | 233 | 237
66 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Коммунистическая | 630 | 400 | 119 | 146 | 135 | 146 |  |  |  | 0 | 146 | 24.4542 | 0 | 238 | 237 | 236 | 238 |  |  |  | 0
67 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ, ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ГКНС | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 101 | 96 | 104 | 104 | 0 | 43.897 | 229 | 231 | 231 | 231 | 232 | 230 | 230 | 232
69 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | ул.Юбилейная,9 | 630 | 380 | 282 | 274 | 279 | 282 |  |  |  | 0 | 282 | 47.2335 | 0 | 234 | 231 | 236 | 236 |  |  |  | 0
70 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | ул.Коммун.6 | 400 | 400 | 43 | 53 | 73 | 73 | 162 | 132 | 101 | 162 | 235 | 19.2577 | 42.7363 | 235 | 233 | 228 | 235 | 233 | 238 | 232 | 238
71 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | ул.Юбилейная | 400 | 400 | 322 | 355 | 335 | 355 |  |  |  | 0 | 355 | 93.6505 | 0 | 232 | 226 | 229 | 232 |  |  |  | 0
72 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ул.Ленина | 320 | 160 | 40 | 30 | 28 | 40 | 62 | 39 | 39 | 0 | 40 | 13.1902 | 0 | 224 | 225 | 227 | 227 | 226 | 238 | 238 | 238
73 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Красноармейская | 250 |  | 40 | 40 | 42 | 42 |  |  |  | 0 | 42 | 17.7276 |  | 237 | 234 | 240 | 240 |  |  |  | 0
74 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Юбилейная,24 | 400 | 630 | 175 | 177 | 137 | 177 | 48 | 72 | 58 | 72 | 249 | 46.6933 | 12.0596 | 231 | 223 | 228 | 231 | 237 | 233 | 232 | 237
75 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Карьер | 250 |  | 87 | 77 | 108 | 108 |  |  |  | 0 | 108 | 45.5854 |  | 255 | 235 | 235 | 255 |  |  |  | 0
78 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | б-р Куприянова, 4 | 400 | 400 | 135 | 124 | 155 | 155 |  |  |  | 0 | 155 | 40.8896 | 0 | 234 | 236 | 232 | 236 |  |  |  | 0
79 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15,26-10кВ | ул.Юбилейная,36 | 400 | 400 | 75 | 58 | 89 | 89 | 195 | 191 | 238 | 238 | 327 | 23.4786 | 62.7854 | 238 | 240 | 236 | 240 | 227 | 231 | 221 | 231
80 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул.Луначарского | 400 | 400 | 197 | 242 | 220 | 242 |  |  |  | 0 | 242 | 63.8406 | 0 | 227 | 225 | 226 | 227 |  |  |  | 0
81 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул. Мира, 13, Гаражи | 160 |  | 51 | 19 | 19 | 51 |  |  |  | 0 | 51 | 33.635 |  | 237 | 240 | 245 | 245 |  |  |  | 0
82 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Пермнефтестрой | 100 |  | 67 | 30 | 30 | 67 |  |  |  | 0 | 67 | 70.6995 |  | 233 | 235 | 228 | 235 |  |  |  | 0
83 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Профитвтормет | 250 |  | 21 | 9 | 12 | 21 |  |  |  | 0 | 21 | 8.8638 |  | 236 | 239 | 238 | 239 |  |  |  | 0
84 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | Чернуш.МТС | 400 |  | 53 | 20 | 38 | 53 |  |  |  | 0 | 53 | 13.9816 |  | 224 | 226 | 225 | 226 |  |  |  | 0
85 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8,52-10кВ | ул.Красноармейская | 400 | 400 | 234 | 340 | 227 | 340 | 3 | 27 | 9 | 27 | 367 | 89.6934 | 7.1227 | 233 | 224 | 222 | 233 | 245 | 245 | 237 | 245
86 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8,13-10кВ | Перинат.центр | 250 | 250 | 4 | 25 | 13 | 25 | 25 | 31 | 40 | 40 | 65 | 10.5522 | 16.8835 | 225 | 222 | 227 | 227 | 221 | 223 | 219 | 223
87 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 |  | 35 | 17 | 22 | 35 |  |  |  |  | 35 | 36.9326 |  | 216 | 220 | 222 | 222 |  |  |  | 0
88 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3,4-10кВ | ул.Пушкина | 380 | 250 | 72 | 91 | 70 | 91 |  |  |  | 0 | 91 | 25.2697 | 0 | 232 | 234 | 231 | 234 |  |  |  | 0
89 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова, АТП | 250 | 380 | 168 | 194 | 192 | 194 | 173 | 173 | 166 | 173 | 367 | 81.8848 | 48.0401 | 226 | 227 | 227 | 227 | 226 | 224 | 228 | 228
91 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 |  | 40 | 75 | 13 | 75 |  |  |  |  | 75 | 79.1413 |  | 230 | 212 | 228 | 230 |  |  |  | 0
92 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 160 |  | 43 | 58 | 96 | 96 |  |  |  | 0 | 96 | 63.313 |  | 238 | 232 | 229 | 238 |  |  |  | 0
93 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | ул.Мира | 400 | 400 | 151 | 161 | 196 | 196 |  |  |  | 0 | 196 | 51.7056 | 0 | 226 | 220 | 220 | 226 |  |  |  | 0
94 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | Банковск.пер | 400 | 400 | 32 | 13 | 47 | 47 | 173 | 129 | 141 | 173 | 220 | 12.3988 | 45.6381 | 236 | 234 | 237 | 237 | 224 | 227 | 230 | 230
95 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Р.Стреж-Кордон | 100 |  | 40 | 34 | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 40 | 42.2087 |  | 219 | 217 | 220 | 220 |  |  |  | 0
96 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 250 |  | 42 | 89 | 51 | 89 |  |  |  | 0 | 89 | 37.5657 |  | 223 | 225 | 229 | 229 |  |  |  | 0
98 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул.Майская | 250 |  | 59 | 63 | 78 | 78 |  |  |  | 0 | 78 | 32.9228 |  | 223 | 227 | 221 | 227 |  |  |  | 0
99 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 |  | 6 | 28 | 31 | 31 |  |  |  |  | 31 | 32.7117 |  | 229 | 216 | 225 | 229 |  |  |  | 0
100 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ЗАО "Алексеевское" | 400 |  | 123 | 151 | 168 | 168 |  |  |  | 0 | 168 | 44.3191 |  | 230 | 229 | 225 | 230 |  |  |  | 0
101 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | Энергосервис | 400 |  | 23 | 14 | 5 | 23 |  |  |  | 0 | 23 | 6.0675 |  | 238 | 235 | 237 | 238 |  |  |  | 0
103 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | Котельная Францево | 630 | 630 | 176 | 162 | 200 | 200 | 108 | 132 | 116 | 132 | 332 | 33.4989 | 22.1093 | 240 | 242 | 238 | 242 | 239 | 238 | 243 | 243
105 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 180 |  | 22 | 12 | 17 | 22 |  |  |  | 0 | 22 | 12.8971 |  | 211 | 216 | 215 | 216 |  |  |  | 0
107 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | П.Западный, ул. Фролова | 250 |  | 189 | 171 | 208 | 208 |  |  |  | 0 | 208 | 87.794 |  | 235 | 235 | 238 | 238 |  |  |  | 0
108 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ул.Ленина, Лыжная база | 400 |  | 26 | 57 | 28 | 57 |  |  |  | 0 | 57 | 15.0368 |  | 246 | 241 | 239 | 246 |  |  |  | 0
109 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | 48 стр.Бригады,1 | 400 | 630 | 224 | 280 | 243 | 280 |  |  |  | 0 | 280 | 73.8652 | 0 | 235 | 224 | 237 | 237 |  |  |  | 0
110 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Праздничная | 400 |  | 214 | 227 | 238 | 238 |  |  |  | 0 | 238 | 62.7854 |  | 236 | 235 | 237 | 237 |  |  |  | 0
111 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул. Тельмана | 250 | 400 |  |  |  | 0 | 317 | 323 | 363 | 363 | 363 | 0 | 95.7609 |  |  |  | 0 | 235 | 232 | 233 | 235
112 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова, ЗМИ | 160 |  | 57 | 188 | 158 | 188 |  |  |  | 0 | 188 | 123.988 |  | 231 | 229 | 230 | 231 |  |  |  | 0
113 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Нефтебаза | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 237 | 237 | 237 | 237 |  |  |  | 0
114 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Парковая,16 | 250 | 400 |  |  |  | 0 | 138 | 162 | 138 | 162 | 162 | 0 | 42.7363 |  |  |  | 0 | 232 | 227 | 233 | 233
115 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул. Кармалинская | 400 |  | 147 | 281 | 297 | 297 |  |  |  | 0 | 297 | 78.3498 |  | 236 | 237 | 235 | 237 |  |  |  | 0
116 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26,52-10кВ | ул.Красноарм,82 | 400 | 400 |  |  |  | 0 | 200 | 237 | 208 | 237 | 237 | 0 | 62.5216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
118 | Загородная зона | ПС "Чернушка", фидер №12-10кВ | п/л Чайка | 160 |  | 0 | 21 | 27 | 27 |  |  |  | 0 | 27 | 17.8068 |  | 240 | 243 | 241 | 243 |  |  |  | 0
119 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | СПК | 400 |  | 94 | 56 | 66 | 94 |  |  |  | 0 | 94 | 24.7976 |  | 223 | 228 | 230 | 230 |  |  |  | 0
121 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Пожарная часть | 250 |  | 35 | 98 | 26 | 98 |  |  |  | 0 | 98 | 41.3645 |  | 231 | 232 | 236 | 236 |  |  |  | 0
122 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул. Ленина, 64 | 400 |  | 63 | 62 | 75 | 75 |  |  |  | 0 | 75 | 19.7853 |  | 248 | 244 | 243 | 248 |  |  |  | 0
123 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ул. Ленина, 64 | 250 |  | 26 | 88 | 12 | 88 |  |  |  | 0 | 88 | 37.1436 |  | 226 | 223 | 231 | 231 |  |  |  | 0
124 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №27-10кВ | ул. Ленина, 62а | 160 |  | 43 | 40 | 32 | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 28.3589 |  | 225 | 224 | 226 | 226 |  |  |  | 0
125 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Парковая,18 | 400 |  | 95 | 113 | 98 | 113 |  |  |  | 0 | 113 | 29.8099 |  | 237 | 236 | 236 | 237 |  |  |  | 0
126 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | Объездная Чернушка-Куеда | 400 |  | 51 | 75 | 90 | 90 |  |  |  |  | 90 | 23.7424 |  | 235 | 234 | 234 | 235 |  |  |  | 0
131 | Загородная зона | ПС "ПСП Чернушка", фидер №5-6кВ | Полигон ТБО | 25 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 4.2209 |  | 240 | 241 | 240 | 241 |  |  |  | 0
135 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Меля | 250 |  | 111 | 103 | 130 | 130 |  |  |  | 0 | 130 | 54.8713 |  | 235 | 237 | 234 | 237 |  |  |  | 0
136 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | КНС-1 | 100 |  | 63 | 55 | 58 | 63 |  |  |  | 0 | 63 | 66.4787 |  | 230 | 231 | 234 | 234 |  |  |  | 0
137 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | Б-р Куприянова,1 | 400 | 630 |  |  |  | 0 | 210 | 196 | 241 | 241 | 241 | 0 | 40.3662 |  |  |  | 0 | 233 | 235 | 234 | 235
138 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | Р-он старого кладбища | 250 |  | 88 | 58 | 65 | 88 |  |  |  | 0 | 88 | 37.1436 |  | 236 | 238 | 234 | 238 |  |  |  | 0
144 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №1-10кВ | УТТ | 560 |  | 96 | 108 | 109 | 109 |  |  |  | 0 | 109 | 20.539 |  | 230 | 229 | 228 | 230 |  |  |  | 0
145 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | ул. Красноармейская, 96 | 400 | 400 | 137 | 98 | 112 | 137 |  |  |  | 0 | 137 | 36.1412 | 0 | 223 | 229 | 225 | 229 |  |  |  | 0
146 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | С/о Ульяновка | 160 |  | 29 | 16 | 19 | 29 |  |  |  | 0 | 29 | 19.1258 |  | 238 | 239 | 238 | 239 |  |  |  | 0
147 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Пермдорстрой | 380 |  | 130 | 116 | 143 | 143 |  |  |  | 0 | 143 | 39.7095 |  | 235 | 234 | 239 | 239 |  |  |  | 0
148 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №16-10кВ | ул.Народная | 400 |  | 152 | 131 | 122 | 152 |  |  |  | 0 | 152 | 40.0982 |  | 230 | 232 | 237 | 237 |  |  |  | 0
153 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Парковая,18 | 250 |  | 108 | 92 | 89 | 108 |  |  |  |  | 108 | 45.5854 |  | 235 | 234 | 235 | 235 |  |  |  | 0
157 | д.Агарзя | ПС "Щучье озеро", фидер ПЭС №1-10кВ | д. Агарзя | 160 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
158 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | Автовокзал | 160 |  | 66 | 41 | 47 | 66 |  |  |  | 0 | 66 | 43.5277 |  | 225 | 228 | 226 | 228 |  |  |  | 0
159 | п. Деменево | ПС "Деменево", фидер №4-6кВ | с. Деменево | 400 |  | 60 | 95 | 48 | 95 |  |  |  | 0 | 95 | 25.0614 |  | 235 | 235 | 230 | 235 |  |  |  | 0
162 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 |  | 21 | 10 | 54 | 54 |  |  |  | 0 | 54 | 56.9817 |  | 212 | 248 | 202 | 248 |  |  |  | 0
163 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | Банковск.пер,3 | 400 | 630 | 208 | 197 | 203 | 208 |  |  |  | 0 | 208 | 54.8713 | 0 | 235 | 236 | 234 | 236 |  |  |  | 0
165 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Бассейн "Жемчужина" | 400 |  | 58 | 79 | 61 | 79 |  |  |  | 0 | 79 | 20.8405 |  | 230 | 231 | 229 | 231 |  |  |  | 0
166 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №6-10кВ | Бассейн "Жемчужина" | 400 |  | 1 | 7 | 4 | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 1.8466 |  | 230 | 229 | 231 | 231 |  |  |  | 0
167 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | п. Францева, 21 | 250 |  | 28 | 24 | 20 | 28 |  |  |  | 0 | 28 | 11.8184 |  | 228 | 228 | 226 | 228
168 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Приют для бездомных собак | 63 |  | 0 | 0 | 18 | 18 |  |  |  | 0 | 18 | 30.149 |  | 250 | 235 | 235 | 250
170 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 400 |  | 12 | 10 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 12 | 3.1657 |  | 229 | 226 | 223 | 229
РП-1 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,15-10кВ | ул. Парковая | 25 | 63 |  |  |  | 0 | 18 | 3 | 17 | 18 | 18 | 0 | 30.149 |  |  |  | 0 | 235 | 231 | 230 | 235
РП-2 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26,52-10кВ | ул. Мира, 34 | 250 | 400 | 104 | 105 | 103 | 105 | 200 | 191 | 166 | 200 | 305 | 44.3191 | 52.7608 | 226 | 228 | 221 | 228 | 238 | 244 | 242 | 244
РП-3 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29,53-10кВ | Маслосыр завод | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
РП-5 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №1,9-10кВ | Центр.котельная | 630 | 630 | 340 | 341 | 355 | 355 | 535 | 568 | 561 | 568 | 923 | 59.4606 | 95.137 | 231 | 232 | 232 | 232 | 229 | 230 | 230 | 230
РП-6 | г. Чернушка | ПС "БПО", фидер №7,12-6кВ | Водозабор | 1000 | 1000 | 305 | 292 | 282 | 305 | 305 | 302 | 298 | 305 | 610 | 32.1841 | 32.1841 | 225 | 225 | 224 | 225 | 226 | 225 | 224 | 226