## наличие свободной мощности
Наличие свободной мощности
Номер ТП | Населенный пункт | Наименование ЛЭП | Место (адрес) установки | Мощность, кВА | Нагрузка тр-ра №1, А |  |  | МАКС, А | Нагрузка тр-ра №2, А |  |  | МАКС, А | Загруженность трансформаторов до 70%, % | Максимальный фазный ток, А | Наличие свободной мощности, % | Наличие свободной мощности, кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Красноармейская, 93 | 400 | 141 | 194 | 183 | 194 |  |  |  | 0 | 48.4558 | 194 | 51.5442 | 160.1165
4 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул. Красноармейская, 69а | 250 | 63 | 75 | 50 | 75 |  |  |  | 0 | 29.9726 | 75 | 70.0274 | 128.6533
5 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул.Красноармейская | 250 | 76 | 141 | 70 | 141 |  |  |  | 0 | 56.3486 | 141 | 43.6514 | 87.8682
6 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | д. Ульяновка | 160 | 116 | 58 | 103 | 116 |  |  |  | 0 | 72.4339 | 116 | 27.5661 | 40.3171
8 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул. Юбилейная,п. Азинский | 250 | 50 | 76 | 78 | 78 |  |  |  | 0 | 31.1716 | 78 | 68.8284 | 126.7994
9 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | Тельмана | 250 | 53 | 84 | 26 | 84 |  |  |  | 0 | 33.5694 | 84 | 66.4306 | 123.0917
10 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ХПП | 630 | 137 | 145 | 137 | 145 |  |  |  | 0 | 22.9949 | 145 | 77.0051 | 351.3964
13 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ул.Ленина | 380 | 54 | 50 | 42 | 54 |  |  |  | 0 | 14.1976 | 54 | 85.8024 | 232.6304
14 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | Колхозный рынок | 400 | 93 | 106 | 83 | 106 |  |  |  | 0 | 26.4758 | 106 | 73.5242 | 214.4967
16 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №6-10кВ | ул.Северная | 400 | 153 | 199 | 136 | 199 |  |  |  | 0 | 49.7046 | 199 | 50.2954 | 157.0268
17 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №6-10кВ | ул.Северная | 250 | 123 | 128 | 138 | 138 |  |  |  | 0 | 55.1497 | 138 | 44.8503 | 89.7221
18 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Водозабор | 1000 | 741 | 699 | 731 | 741 |  |  |  | 0 | 74.0324 | 741 | 25.9676 | 242.0946
19 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | Ипподром | 160 | 41 | 30 | 35 | 41 |  |  |  | 0 | 25.6016 | 41 | 74.3984 | 86.6638
20 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3,4-10кВ | ул.Пионерская, станция скорой помощи | 1030 | 28 | 26 | 28 | 28 | 88 | 81 | 98 | 98 | 12.2219 | 126 | 87.7781 | 643.1375
21 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Красноармейская | 400 | 165 | 209 | 96 | 209 |  |  |  | 0 | 52.2024 | 209 | 47.7976 | 150.8472
22 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Красноармейская | 400 | 60 | 80 | 78 | 80 |  |  |  | 0 | 19.9818 | 80 | 80.0182 | 230.5635
23 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Октябрьская | 250 | 25 | 48 | 57 | 57 |  |  |  | 0 | 22.7792 | 57 | 77.2208 | 139.7765
24 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Октябрьская | 250 | 45 | 62 | 39 | 62 |  |  |  | 0 | 24.7774 | 62 | 75.2226 | 136.6867
25 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул.Горького | 160 | 37 | 55 | 36 | 55 |  |  |  | 0 | 34.3437 | 55 | 65.6563 | 78.0124
26 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул.Горького | 160 | 99 | 74 | 130 | 130 |  |  |  | 0 | 81.1759 | 130 | 18.8241 | 31.6657
27 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Горького | 315 | 66 | 43 | 76 | 76 |  |  |  | 0 | 24.105 | 76 | 75.895 | 173.5353
28 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | Первомайская, 7а | 400 | 112 | 140 | 190 | 190 |  |  |  | 0 | 47.4567 | 190 | 52.5433 | 162.5884
29 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул.Азина | 250 | 50 | 57 | 38 | 57 |  |  |  | 0 | 22.7792 | 57 | 77.2208 | 139.7765
30 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №1,9-10кВ | Центр.котельная | 2000 | 522 | 583 | 591 | 591 | 196 | 181 | 192 | 196 | 39.3141 | 787 | 60.6859 | 913.6686
31 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Пушкина | 180 | 37 | 4 | 24 | 37 |  |  |  | 0 | 20.5368 | 37 | 79.4632 | 103.1356
32 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Пушкина Военкомат | 400 | 166 | 134 | 164 | 166 |  |  |  | 0 | 41.4622 | 166 | 58.5378 | 177.4193
33 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | 2 Набережная | 250 | 71 | 38 | 86 | 86 |  |  |  | 0 | 34.3686 | 86 | 65.6314 | 121.8558
34 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул. Урицкого | 315 | 144 | 166 | 165 | 166 |  |  |  | 0 | 52.6504 | 166 | 47.3496 | 117.9193
35 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул.Луначарского | 160 | 45 | 59 | 52 | 59 |  |  |  | 0 | 36.8414 | 59 | 63.1586 | 75.5406
36 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | ул. Нефтяников | 400 | 91 | 94 | 131 | 131 |  |  |  | 0 | 32.7201 | 131 | 67.2799 | 199.0478
38 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул.Мира | 400 | 144 | 113 | 105 | 144 |  |  |  | 0 | 35.9672 | 144 | 64.0328 | 191.0143
39 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Механизаторов | 250 | 115 | 61 | 63 | 115 |  |  |  | 0 | 45.9581 | 115 | 54.0419 | 103.9351
40 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул. Студенческая | 400 | 35 | 91 | 56 | 91 |  |  |  | 0 | 22.7293 | 91 | 77.2707 | 223.766
41 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Типография | 100 | 2 | 0 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 4.9954 | 5 | 95.0046 | 66.9102
42 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | база МУП ЧГКЭС | 400 | 140 | 184 | 204 | 204 |  |  |  | 0 | 50.9535 | 204 | 49.0465 | 153.937
43 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова | 250 | 65 | 84 | 118 | 118 |  |  |  | 0 | 47.157 | 118 | 52.843 | 102.0812
44 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Попова | 250 | 118 | 71 | 96 | 118 |  |  |  | 0 | 47.157 | 118 | 52.843 | 102.0812
45 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Геофизика | 160 | 41 | 43 | 58 | 58 |  |  |  | 0 | 36.2169 | 58 | 63.7831 | 76.1586
46 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул. Пионерская | 780 | 24 | 20 | 17 | 24 | 15 | 21 | 30 | 30 | 6.9168 | 54 | 93.0832 | 512.6304
47 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул.Южная | 250 | 99 | 109 | 69 | 109 |  |  |  | 0 | 43.5602 | 109 | 56.4398 | 107.6428
48 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | М-Сибиряка | 160 | 26 | 35 | 60 | 60 |  |  |  | 0 | 37.4658 | 60 | 62.5342 | 74.9226
49 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ул.Ленина, ИПС | 320 |  |  |  | 0 | 33 | 19 | 17 | 33 | 10.3031 | 33 | 89.6969 | 203.6075
50 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул. Чапаева | 400 | 133 | 107 | 156 | 156 |  |  |  | 0 | 38.9644 | 156 | 61.0356 | 183.5989
51 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ул. Дзержинского,21 | 100 | 35 | 23 | 25 | 35 |  |  |  | 0 | 34.9681 | 35 | 65.0319 | 48.3715
52 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | пер. Маяковского | 400 | 86 | 148 | 121 | 148 |  |  |  | 0 | 36.9663 | 148 | 63.0337 | 188.5425
53 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,15-10кВ | ЦРБ | 800 | 115 | 113 | 96 | 115 | 119 | 86 | 126 | 126 | 30.0975 | 241 | 69.9025 | 411.0726
54 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Коммунистическая | 800 | 106 | 80 | 103 | 106 | 116 | 118 | 136 | 136 | 30.2224 | 242 | 69.7776 | 410.4546
55 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,26-10кВ | Торг.центр | 1030 | 105 | 193 | 133 | 193 | 174 | 208 | 203 | 208 | 38.8965 | 401 | 61.1035 | 473.1996
56 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,26-10кВ | ул. Юбилейная, 7 | 410 | 136 | 109 | 104 | 136 | 17 | 38 | 36 | 38 | 42.4003 | 174 | 57.5997 | 179.4757
57 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26,52-10кВ | Банковск.пер | 800 | 84 | 59 | 69 | 84 | 18 | 11 | 33 | 33 | 14.6117 | 117 | 85.3883 | 487.6991
58 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Коммунистическая | 800 | 58 | 105 | 115 | 115 | 80 | 75 | 85 | 85 | 24.9772 | 200 | 75.0228 | 436.4088
59 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Юбилейная | 800 | 75 | 52 | 85 | 85 | 31 | 39 | 58 | 58 | 17.8587 | 143 | 82.1413 | 471.6323
60 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Юбилейная,20 | 500 | 68 | 68 | 58 | 68 | 127 | 125 | 107 | 127 | 38.9644 | 195 | 61.0356 | 229.4986
61 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Ленина | 720 | 36 | 35 | 28 | 36 | 132 | 185 | 114 | 185 | 30.6665 | 221 | 69.3335 | 367.4317
62 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Ленина | 800 | 56 | 90 | 78 | 90 | 123 | 93 | 108 | 123 | 26.6007 | 213 | 73.3993 | 428.3754
63 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | Здоровье проф. | 250 | 35 | 22 | 43 | 43 |  |  |  | 0 | 17.1843 | 43 | 82.8157 | 148.4279
64 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | Школа№2 | 400 | 116 | 108 | 127 | 127 |  |  |  | 0 | 31.721 | 127 | 68.279 | 201.5196
65 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | ул. Нефтяников | 650 | 177 | 193 | 177 | 193 |  |  |  | 0 | 29.6652 | 193 | 70.3348 | 335.7345
66 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Коммунистическая | 1030 |  |  |  | 0 | 122 | 147 | 126 | 147 | 14.2588 | 147 | 85.7412 | 630.1605
67 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ, ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ГКНС | 500 | 95 | 105 | 98 | 105 | 98 | 99 | 97 | 99 | 40.7628 | 204 | 59.2372 | 223.937
69 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | ул.Юбилейная,9 | 1010 | 207 | 240 | 213 | 240 | 280 | 275 | 240 | 280 | 51.4382 | 520 | 48.5618 | 385.6629
70 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | ул.Коммун.6 | 800 | 52 | 59 | 71 | 71 | 75 | 65 | 89 | 89 | 19.9818 | 160 | 80.0182 | 461.127
71 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | ул.Юбилейная | 800 | 104 | 79 | 84 | 104 | 124 | 133 | 142 | 142 | 30.722 | 246 | 69.278 | 407.9828
72 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ул.Ленина | 480 | 21 | 24 | 18 | 24 | 77 | 40 | 42 | 0 | 4.9954 | 24 | 95.0046 | 321.1691
73 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Красноармейская | 250 | 34 | 58 | 59 | 59 |  |  |  | 0 | 23.5785 | 59 | 76.4215 | 138.5406
74 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Юбилейная,24 | 1030 | 255 | 216 | 181 | 255 | 29 | 39 | 23 | 39 | 28.5177 | 294 | 71.4823 | 539.3209
75 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Карьер | 250 | 88 | 74 | 69 | 88 |  |  |  | 0 | 35.1679 | 88 | 64.8321 | 120.6199
78 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | б-р Куприянова, 4 | 800 |  |  |  | 0 | 246 | 225 | 148 | 246 | 30.722 | 246 | 69.278 | 407.9828
79 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15,26-10кВ | ул.Юбилейная,36 | 800 | 147 | 150 | 242 | 242 | 180 | 183 | 160 | 183 | 53.0766 | 425 | 46.9234 | 297.3687
80 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул.Луначарского | 800 | 141 | 106 | 132 | 141 |  |  |  | 0 | 17.6089 | 141 | 82.3911 | 472.8682
81 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул. Мира, 13, Гаражи | 160 | 45 | 40 | 49 | 49 |  |  |  | 0 | 30.5971 | 49 | 69.4029 | 81.7202
82 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Пермнефтестрой | 100 | 39 | 29 | 29 | 39 |  |  |  | 0 | 38.9644 | 39 | 61.0356 | 45.8997
83 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Профитвтормет | 250 | 32 | 24 | 42 | 42 |  |  |  | 0 | 16.7847 | 42 | 83.2153 | 149.0458
84 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | Чернуш.МТС | 400 | 61 | 52 | 80 | 80 |  |  |  | 0 | 19.9818 | 80 | 80.0182 | 230.5635
85 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8,52-10кВ | ул.Красноармейская | 800 | 206 | 225 | 169 | 225 | 14 | 23 | 11 | 23 | 30.9717 | 248 | 69.0283 | 406.7469
86 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8,13-10кВ | Перинат.центр | 500 | 15 | 13 | 34 | 34 | 15 | 28 | 43 | 43 | 15.386 | 77 | 84.614 | 302.4174
87 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 | 18 | 3 | 6 | 18 |  |  |  |  | 17.9836 | 18 | 82.0164 | 58.8768
88 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3,4-10кВ | ул.Пушкина | 630 | 121 | 87 | 87 | 121 |  |  |  | 0 | 19.1888 | 121 | 80.8112 | 366.2273
89 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова, АТП | 250 | 14 | 5 | 12 | 14 | 42 | 45 | 36 | 45 | 23.5785 | 59 | 76.4215 | 138.5406
91 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 | 38 | 29 | 5 | 38 |  |  |  |  | 0 |  | 100 | 70
92 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 160 | 48 | 60 | 79 | 79 |  |  |  | 0 | 49.33 | 79 | 50.67 | 63.1815
93 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | ул.Мира | 800 | 40 | 63 | 103 | 103 | 73 | 69 | 78 | 78 | 22.6044 | 181 | 77.3956 | 448.15
94 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | Банковск.пер | 800 | 24 | 24 | 24 | 24 | 80 | 78 | 89 | 89 | 14.1121 | 113 | 85.8879 | 490.171
95 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Р.Стреж-Кордон | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0.99909 | 1 | 99.0009 | 69.382
96 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 250 | 163 | 102 | 79 | 163 |  |  |  | 0 | 65.1405 | 163 | 34.8595 | 74.2732
97 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | Механико технологический техникум | 880 | 79 | 75 | 69 | 79 | 31 | 46 | 49 | 49
98 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул.Майская | 250 | 54 | 56 | 61 | 61 |  |  |  | 0 | 24.3778 | 61 | 75.6222 | 137.3047
99 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 | 44 | 25 | 22 | 44 |  |  |  |  | 43.9599 | 44 | 56.0401 | 42.8099
100 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ЗАО "Алексеевское" | 400 | 142 | 170 | 181 | 181 |  |  |  | 0 | 45.2087 | 181 | 54.7913 | 168.15
101 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | Энергосервис | 400 | 30 | 24 | 23 | 30 |  |  |  | 0 | 7.4932 | 30 | 92.5068 | 261.4613
103 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | Котельная Францево | 1260 | 88 | 104 | 140 | 140 | 189 | 163 | 202 | 202 | 27.1181 | 342 | 72.8819 | 670.659
105 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 180 | 12 | 14 | 20 | 20 |  |  |  | 0 | 11.101 | 20 | 88.899 | 113.6409
107 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | П.Западный, ул. Фролова | 250 | 111 | 90 | 100 | 111 |  |  |  | 0 | 44.3595 | 111 | 55.6405 | 106.4069
108 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ул.Ленина, Лыжная база | 250 | 48 | 25 | 33 | 48 |  |  |  | 0 | 19.1825 | 48 | 80.8175 | 145.3381
109 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | 48 стр.Бригады,1 | 1030 | 160 | 187 | 187 | 187 |  |  |  | 0 | 18.1388 | 187 | 81.8612 | 605.4422
110 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Праздничная | 400 | 214 | 227 | 230 | 230 |  |  |  | 0 | 57.4476 | 230 | 42.5524 | 137.8701
111 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул. Тельмана | 650 |  |  |  | 0 | 223 | 170 | 135 | 223 | 34.2764 | 223 | 65.7236 | 317.1958
112 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова, ЗМИ | 160 | 253 | 192 | 193 | 253 |  |  |  | 0 | 157.9808 | 253 | -57.9808 | -44.3429
113 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Нефтебаза | 400 | 0 | 39 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 9.7411 | 39 | 90.2589 | 255.8997
114 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Парковая,16 | 650 | 148 | 161 | 156 | 161 |  |  |  | 0 | 24.7466 | 161 | 75.2534 | 355.5091
115 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул. Кармалинская | 400 | 247 | 281 | 290 | 290 |  |  |  | 0 | 72.4339 | 290 | 27.5661 | 100.7928
116 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26,52-10кВ | ул.Красноарм,82 | 800 |  |  |  | 0 | 156 | 208 | 138 | 208 | 25.9763 | 208 | 74.0237 | 431.4652
118 | Загородная зона | ПС "Чернушка", фидер №12-10кВ | п/л Чайка | 160 | 19 | 20 | 6 | 20 |  |  |  | 0 | 12.4886 | 20 | 87.5114 | 99.6409
119 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | СПК | 400 | 109 | 64 | 69 | 109 |  |  |  | 0 | 27.2252 | 109 | 72.7748 | 212.6428
121 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Пожарная часть | 240 | 18 | 24 | 31 | 31 |  |  |  | 0 | 12.9049 | 31 | 87.0951 | 148.8434
122 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул. Ленина, 64 | 400 | 190 | 191 | 180 | 191 |  |  |  | 0 | 47.7065 | 191 | 52.2935 | 161.9704
123 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ул. Ленина, 64 | 250 | 15 | 26 | 17 | 26 |  |  |  | 0 | 10.3905 | 26 | 89.6095 | 158.9331
124 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №27-10кВ | ул. Ленина, 62а | 160 | 18 | 9 | 20 | 20 |  |  |  | 0 | 12.4886 | 20 | 87.5114 | 99.6409
125 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Парковая,18 | 400 | 95 | 113 | 98 | 113 |  |  |  | 0 | 28.2242 | 113 | 71.7758 | 210.171
126 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | Объездная Чернушка-Куеда | 400 | 44 | 64 | 81 | 81 |  |  |  |  | 20.2315 | 81 | 79.7685 | 229.9456
131 | Загородная зона | ПС "ПСП Чернушка", фидер №5-6кВ | Полигон ТБО | 25 | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 31.9708 | 8 | 68.0292 | 12.5564
135 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Меля | 250 | 30 | 57 | 35 | 57 |  |  |  | 0 | 22.7792 | 57 | 77.2208 | 139.7765
136 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | КНС-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 70
137 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | Б-р Куприянова,1 | 1030 |  |  |  | 0 | 122 | 119 | 159 | 159 | 15.4228 | 159 | 84.5772 | 622.745
138 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | Р-он старого кладбища | 250 | 76 | 51 | 58 | 76 |  |  |  | 0 | 30.3723 | 76 | 69.6277 | 128.0353
144 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №1-10кВ | УТТ | 560 | 18 | 34 | 29 | 34 |  |  |  | 0 | 6.0659 | 34 | 93.9341 | 370.9895
145 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | ул. Красноармейская, 96 | 800 | 126 | 108 | 115 | 126 |  |  |  | 0 | 15.7356 | 126 | 84.2644 | 482.1375
146 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | С/о Ульяновка | 160 | 28 | 17 | 20 | 28 |  |  |  | 0 | 17.484 | 28 | 82.516 | 94.6972
147 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Пермдорстрой | 380 | 163 | 186 | 103 | 186 |  |  |  | 0 | 48.9027 | 186 | 51.0973 | 151.0602
148 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №16-10кВ | ул.Народная | 400 | 153 | 139 | 137 | 153 |  |  |  | 0 | 38.2151 | 153 | 61.7849 | 185.4527
153 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Парковая,18 | 250 | 115 | 100 | 91 | 115 |  |  |  |  | 45.9581 | 115 | 54.0419 | 103.9351
157 | д.Агарзя | ПС "Щучье озеро", фидер ПЭС №1-10кВ | д. Агарзя | 250 | 4 | 0 | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 1.5985 | 4 | 98.4015 | 172.5282
158 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | Автовокзал | 160 | 66 | 41 | 47 | 66 |  |  |  | 0 | 41.2124 | 66 | 58.7876 | 71.2149
159 | п. Деменево | ПС "Деменево", фидер №4-6кВ | с. Деменево | 315 | 37 | 52 | 29 | 52 |  |  |  | 0 | 16.4929 | 52 | 83.5071 | 188.3663
162 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 | 36 | 18 | 18 | 36 |  |  |  | 0 | 35.9672 | 36 | 64.0328 | 47.7536
163 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | Банковск.пер,3 | 1030 | 151 | 140 | 111 | 151 |  |  |  | 0 | 14.6468 | 151 | 85.3532 | 627.6886
165 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Бассейн "Жемчужина" | 400 | 130 | 112 | 120 | 130 |  |  |  | 0 | 32.4704 | 130 | 67.5296 | 199.6657
166 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №6-10кВ | Бассейн "Жемчужина" | 400 | 82 | 105 | 81 | 105 |  |  |  | 0 | 26.2261 | 105 | 73.7739 | 215.1146
167 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | п. Францева, 21 | 250 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 2.3978 | 6 | 97.6022 | 171.2923
168 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Приют для бездомных собак | 63 | 0 | 0 | 25 | 25 |  |  |  | 0 | 39.6464 | 25 | 60.3536 | 28.6511
170 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 400 | 23 | 42 | 10 | 42 |  |  |  | 0 | 10.4904 | 42 | 89.5096 | 254.0458
179 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Водозабор | 160 | 11 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 0 | 6.8687 | 11 | 93.1313 | 105.2025
180 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ПДС | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 175
181 | г. Чернушка | ПС "Павловка", фидер №4-6кВ | с. Павловка | 160 | 19 | 52 | 28 | 52 |  |  |  | 0 | 32.4704 | 52 | 67.5296 | 79.8663
183 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова, ТИЛИЯ | 1000 | 409 | 382 | 346 | 409 |  |  |  | 0 | 40.8627 | 409 | 59.1373 | 447.256
184 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5,6-10кВ | Школа новая | 1260 | 180 | 172 | 123 | 180 | 30 | 24 | 16 | 30 | 16.6515 | 210 | 83.3485 | 752.2292
185 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | СНТ "Дружба" | 160 | 7 | 14 | 8 | 14 |  |  |  | 0 | 8.742 | 14 | 91.258 | 103.3486
201 | с. Етыш | ПС "Тауш" фидер №7,8-10кВ | с. Етыш | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 50 | 50 | 6.2443 | 50 | 93.7557 | 529.1022
202 | с. Ананьино | ПС "Чернушка", фидер №20-10кВ | с. Ананьино | 250 | 25 | 41 | 34 | 41 |  |  |  | 0 | 16.385 | 41 | 83.615 | 149.6638
203 | с. Коробейники | ЦРП "Деменево", фидер №18-6кВ | с. Коробейники | 400 | 62 | 19 | 24 | 62 |  |  |  | 0 | 15.4859 | 62 | 84.5141 | 241.6867
РП-1 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,15-10кВ | ул. Парковая | 88 |  |  |  | 0 | 19 | 7 | 14 | 19 | 21.5712 | 19 | 78.4288 | 49.8588
РП-2 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26,52-10кВ | ул. Мира, 34 | 650 | 91 | 96 | 117 | 117 | 218 | 266 | 180 | 266 | 58.8693 | 383 | 41.1307 | 218.3229
РП-5 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №1,9-10кВ | Центр.котельная | 1260 | 15 | 10 | 13 | 15 | 431 | 430 | 435 | 435 | 35.6817 | 450 | 64.3183 | 603.9198
РП-6 | г. Чернушка | ПС "БПО", фидер №7,12-6кВ | Водозабор | 2000 | 402 | 384 | 399 | 402 | 339 | 315 | 332 | 339 | 37.0162 | 741 | 62.9838 | 942.0946
Б269 | Бардымский МО, Сараши | ПС 35/10 Сараши фидер №1-10кВ | Школа | 400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 280
Б494 | Бардымский МО, Барда | ПС 110/35/10 Барда фидер №4-10кВ фидер №9-10кВ | ДК | 800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 560
Б495 | Бардымский МО, Барда | ЦРП 10кВ Барда фидер №5-10кВ | Администрация | 400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 280
Б509 | Бардымский МО, Барда | ПС 110/35/10 Барда фидер №4-10кВ | ул. Некрасова, 2б | 160 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 112
Б567 | Бардымский МО | ПС 35/10 Бичурино фидер №14-10кВ | Артез. Скважина | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 17.5
Б579 | Бардымский МО | ПС 110/35/10 Барда фидер №4-10кВ | Артез. Скважина | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 28
Б580 | Бардымский МО | ПС 35/10 Бичурино фидер №14-10кВ | Артез. Скважина | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 28
Б634 | Бардымский МО, Аклуши | ПС 110/35/10 Барда фидер №11-10кВ | ул. Свердлова Клуб Аклуши | 250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 175
Б717 | Бардымский МО, Барда | ПС 110/35/10 Барда фидер №4-10кВ фидер №9-10кВ | ул. Ленина, 47А | 800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 560
Б729 | Бардымский МО, Новый Ашап | ПС 35/10 Новый Ашап фидер №15-10кВ | МТП, гараж | 160 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 112
Б838 (Б553) | Бардымский МО, Краснояр-1 | ПС 110/35/10 Барда фидер №11-10кВ | Заготскот | 400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 280
КТП 10 кВ № 1632/250 "Быковка" по ВЛ 10 кВ Денисово ПС Валежная | д.Быковка | ВЛ 10 кВ Денисово ПС Валёжная | д.Быковка | 250 | 19 | 22 | 19.7 | 22 |  |  |  | 0 |  | 22 | 91.208 | 159.614
КТП 10 кВ № 1629/250 "Золушка" по ВЛ 10 кВ Денисово ПС Валежная | СНТ Золушка | ВЛ 10 кВ Денисово ПС Валёжная | СНТ Золушка | 250 | 20 | 18 | 25 | 25 |  |  |  | 0 |  | 25 | 90.0091 | 157.516
КТП 10 кВ №1635/160 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ПС Валежная | д.Корсаково | ВЛ 10 кВ Денисово ПС Валёжная | д.Корсаково | 160 | 15 | 19 | 20 | 20 |  |  |  | 0 |  | 20 | 87.5114 | 98.0128
КТП 10 кВ № 1634/100 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ПС Валежная | д.Корсаково | ВЛ 10 кВ Денисово ПС Валёжная | д.Корсаково | 100 | 17 | 20 | 18 | 20 |  |  |  | 0 |  | 20 | 80.0182 | 56.0128
КТП 10 кВ № 1633/100 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ПС Валежная | д.Корсаково | ВЛ 10 кВ Денисово ПС Валёжная | д.Корсаково | 100 | 18 | 16 | 27.4 | 27.4 |  |  |  | 0 |  | 27.4 | 72.625 | 50.8375
КТП 10 кВ № 04812/63 "п.Протасы, ТОО «Протасы», скважины" по КВЛ 10 кВ ф.Степаново ПС 35/10 Култаево (ЦЭС) | с.Култаево | КВЛ 10 кВ Степаново ПС Култаево | д.Болгары | 63 | 27 | 28 | 19 | 28 |  |  |  | 0 |  | 28 | 55.5961 | 24.5179
ТП № 04472/180 по КВЛ 10 кВ Гамы ПС Первомайская (ПГЭС) | с.Гамово | КВЛ 10 кВ Гамы ПС Первомайская | д.Страшная | 180 | 18 | 47 | 38 | 47 |  |  |  | 0 |  | 47 | 73.9127 | 93.13
ТП № 00537/400 по КВЛ 10 кВ Козыбаево ПС Лобаново | д.Козыбаево | КВЛ 10 кВ Козыбаево ПС Лобаново | д.Козыбаево | 400 | 19 | 9 | 52 | 52 |  |  |  | 0 |  | 52 | 87.0119 | 243.6332
ТП 10 кВ № 04485/400, по КВЛ 10 кВ ф.Заречный от ПС 110/10 Гамово; | с.Гамово | КВЛ 10 кВ Заречный ПС Гамово | с.Гамово | 400 | 89 | 73 | 85 | 89 |  |  |  | 0 |  | 89 | 77.7703 | 217.7568
КТП 10 кВ № 04484/250 по КВЛ 10 кВ ф.Заречный от ПС 110/10 Гамово. | с.Гамово | КВЛ 10 кВ Заречный ПС Гамово | с.Гамово | 250 | 14 | 22 | 14 | 22 |  |  |  | 0 |  | 22 | 91.208 | 159.614
ТП 10 кВ № 04480/400 по КВЛ 10 кВ ф.Профилакторий от ПС 110/10 Гамово. | с.Гамово | КВЛ 10 кВ Профилакторий ПС Гамово | с.Гамово | 400 | 156 | 103 | 131 | 156 |  |  |  | 0 |  | 156 | 61.0356 | 170.8996
ТП № 00916/400 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Мулянка; | д.Мулянка | ВЛ 10 кВ № 1 ПС Мулянка | д.Мулянка | 400 | 57 | 126 | 77 | 126 |  |  |  | 0 |  | 126 | 68.5287 | 191.8804
ТП № 04426/400 "Райтеплоэнерго, котельная, гараж, частный сектор д.Ванюки" по КВЛ 10 кВ Ванюки ПС Хмели | д.Ванюки | КВЛ 10 кВ Ванюки ПС Хмели | д.Ванюки | 400 | 131 | 192 | 156 | 192 |  |  |  | 0 |  | 192 | 52.0438 | 145.7226
ТП № 04437/2*630 (ПКГУП) по КВЛ 10 кВ Ясыри и КВЛ 10 кВ Ванюки ПС Хмели. | д.Песьянка | КВЛ 10 кВ Ясыри и КВЛ 10 кВ Ванюки ПС Хмели | д.Песьянка, ул.Молодёжная, 6 | 630 | 230 | 269 | 265 | 269 |  |  |  | 0 |  | 269 | 57.3405 | 252.8717
|  |  |  | 630 |  |  |  | 0 | 162 | 147 | 170 | 170 |  | 170 | 73.0405 | 322.1085
ЗТП № 00817/2*630 "Усть-Качка школа" ВЛ 6 кВ Новый дом РП 3034 ПС Усть-Качка | с.Усть-Качка | ВЛ 6 кВ Новый Дом РП-3034 ПС Усть-Качка | с.Усть-Качка | 630 | 19 | 20 | 27 | 27 |  |  |  | 0 |  | 27 | 95.7182 | 422.1172
|  |  |  | 630 |  |  |  | 0 | 65 | 25 | 39 | 65 |  | 65 | 89.6919 | 395.5415
ТП № 0741/400 по ВЛ 10 кВ ф.Броды ПС 110/10 Сафроны. | д.Броды | ВЛ 10 кВ Броды Пс Сафроны | д.Броды | 400 | 181 | 272 | 230 | 272 |  |  |  | 0 |  | 272 | 32.062 | 89.7736
ТП № 00884/2*400 (ПКГУП) по КВЛ 10 кВ Светлый ПС Красава 3 и КВЛ 10 кВ Россия 2 РП-3031 ПС Протасы | с.Култаево | КВЛ 10 кВ Светлый ПС Красава и КВЛ 10 кВ Россия-2 ПС Протасы | с.Култаево | 400 | 61 | 46 | 70 | 70 |  |  |  | 0 |  | 70 | 82.516 | 231.0447
|  |  |  | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 280
ТП № 00816/100 "Голый Мыс, ул.Уктусская 1/1" по ВЛ 10 кВ ф.Броды ПС Софроны; | д.Голый Мыс | ВЛ 10 кВ Броды Пс Сафроны | д.Голый Мыс | 100 | 3 | 6 | 7 | 7 |  |  |  | 0 |  | 7 | 93.0064 | 65.1045
ТП № 00927/160 "СНТ Медовый Дол-2" по ВЛ 10 кВ ф.Лыжная база ПС Янычи. | СНТ Медовый Дол-2 | ВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи | СНТ Медовый Дол-2 | 160 | 18 | 28 | 7 | 28 |  |  |  | 0 |  | 28 | 82.516 | 92.4179
ТП № 00652/160 "Строитель-3" по КВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи | СНТ Строитель-3 | ВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи | СНТ Строитель-3 | 160 | 19 | 20 | 21 | 21 |  |  |  | 0 |  | 21 | 86.887 | 97.3134
КТП №0046/160 "СНТ Кабельщик" по КВЛ 6 кВ № 1 ПС Заозерье 35/6 кВ | СНТ Кабельщик | КВЛ 6 кВ № 1 ПС Заозерье | СНТ Кабельщик | 160 | 44 | 115 | 112 | 115 |  |  |  | 0 |  | 115 | 28.1905 | 31.5734
РП-14/1000 по КЛ 6 кВ от РП-12 по КЛ 6 кВ от РП-16 по КЛ 6 кВ ПС Кама | г.Пермь | КЛ 6 кВ от РП-16 и от РП-12 ПС Кама | г.Пермь, ул.Буксирная, 4 | 1000 | 18 | 16 | 16 | 18 |  |  |  | 0 |  | 18 | 98.2016 | 687.4115
ТП-5/750 по КЛ 6 кВ от РП-14/1000 | г.Пермь | КЛ 6 кВ от РП-14 ПС Кама | г.Пермь, ул.Буксирная, 4 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 525
ТП-3/800 по КЛ 6 кВ от ТП-5/750 | г.Пермь | КЛ 6 кВ от ТП-5 ПС Кама | г.Пермь, ул.Буксирная, 4 | 800 | 1 | 14 | 13 | 14 |  |  |  | 0 |  | 14 | 98.2516 | 550.2089
ТП Берег/560+320 по КЛ 6 кВ от ТП-3/800 | г.Пермь | КЛ 6 кВ от ТП-3 ПС Кама | г.Пермь, ул.Буксирная, 4 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 392
|  |  |  | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 224
РП-6/560 по КЛ 6 кВ от РП-16 по КЛ 6 кВ ПС Кама | г.Пермь | КЛ 6 кВ от РП-16 ПС Кама | г.Пермь, ул.Буксирная, 4 | 560 | 65 | 155 | 82 | 155 |  |  |  | 0 |  | 155 | 72.3467 | 283.5989
ТП-7/1000 по КЛ 6 кВ от РП-6/560 | г.Пермь | КЛ 6 кВ от РП-6 ПС Кама | г.Пермь, ул.Буксирная, 4 | 1000 | 43 | 35 | 70 | 70 |  |  |  | 0 |  | 70 | 93.0064 | 651.0447
ТП-15/2*1000 от ТП-7/630 по КЛ 6 кВ от РП-6/560 | г.Пермь | КЛ 6 кВ от РП-6 ПС Кама | г.Пермь, ул.Буксирная, 4 | 1000 | 44 | 47 | 38 | 47 |  |  |  | 0 |  | 47 | 95.3043 | 667.13
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 700
ЗТП-0280 (7280)/2*630/6 "Краевой онкодиспансер" с РП-69 и РП-72 | г.Пермь | КЛ 6 кВ от РП-69 и РП-72 | г.Пермь, ул.Советской Армии, 12 | 630 | 166 | 232 | 280 | 280 |  |  |  | 0 |  | 280 | 55.5961 | 245.1787
|  |  |  | 630 |  |  |  | 0 | 32 | 74 | 43 | 74 |  | 74 | 88.2647 | 389.2472
ТП-0455 (7455)/2*400 "Центр СПИД" по КВЛ 6 кВ ф.Дорожный от РП-32 и по КВЛ 6 кВ ф.КЭЧ-II РП-36 | г.Пермь | КВЛ 6 кВ Дорожный РП-32 и КВЛ 6 кВ КЭЧ-II РП-36 | г.Пермь, ул.Архитектора Свиязева, 21 | 400 | 46 | 32 | 44 | 46 |  |  |  | 0 |  | 46 | 88.5105 | 247.8294
|  |  |  | 400 |  |  |  | 0 | 32 | 24 | 31 | 32 |  | 32 | 92.0073 | 257.6204
ЗТП-0424/2*630 "Гемодиализ" по КЛ 10кВ Гемодиализ РП-112 ПС Краснова, по КЛ 10 кВ Медцентр РП-112 РП-280ПТ | г.Пермь | КЛ 10 кВ Гемодиализ РП-112 ПС Краснова, КЛ 10 кВ Медцентр РП-112 РП-280ПТ | г.Пермь, ул.Яблочкова, 39 | 630 | 79 | 74 | 73 | 79 |  |  |  | 0 |  | 79 | 87.4718 | 385.7504
|  |  |  | 630 |  |  |  | 0 | 123 | 117 | 129 | 129 |  | 129 | 79.5425 | 350.7823
ЗТП-0281 (7281)/2*560 "Краевой онкодиспансер" от РП-72 Советской Армии-1 | г.Пермь | КЛ 10 кВ РП-72 | г.Пермь, ул.Баумана, 15 | 560 | 311 | 216 | 166 | 311 |  |  |  | 0 |  | 311 | 44.5149 | 174.4985
|  |  |  | 560 |  |  |  | 0 | 32 | 41 | 38 | 41 |  | 41 | 92.6852 | 363.3262
ТП № 0457/1600*2 IС 6 кВ запитана с РП-92 КЛ 6 кВ Стадион IIС 6 кВ запитана с ТП №7105 КЛ 6 кВ Молодежный РП-17 | г.Пермь | КЛ 6 кВ Стадион РП-92, КЛ 6 кВ Молодёжный РП-17 ТП-7105 | г.Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, 158 | 1600 | 180 | 139 | 154 | 180 |  |  |  | 0 |  | 180 | 88.7603 | 994.1149
|  |  |  | 1600 |  |  |  | 0 | 241 | 242 | 240 | 0 |  | 0 | 100 | 1120
ТП № 0420/160*2 IС 6 кВ запитана с ТП № 0457 (РП-17 КЛ 6 кВ Молодёжный) IIС 6 кВ запитана с ТП №7022 (РП-8 КЛ 6 кВ Одоевского) | г.Пермь | КЛ 6 кВ ТП-0457 КЛ 6 кВ Молодёжный РП-17, КЛ 6 кВ Обоевского РП-8 ТП-7022. | г.Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, 158 | 160 | 30 | 38 | 32 | 38 |  |  |  | 0 |  | 38 | 76.2717 | 85.4243
|  |  |  | 160 |  |  |  | 0 | 28 | 47 | 37 | 47 |  | 47 | 70.6518 | 79.13