## ПКГУП КЭС
Наличие свободной мощности
Номер ТП | Населенный пункт | Наименование ЛЭП | Место (адрес) установки | Мощность трансформатора, кВА | Нагрузка тр-ра №1, А |  |  | МАКС, А | Нагрузка тр-ра №2, А |  |  | МАКС, А | Максимальный фазный ток, А | Наличие свободной мощности, % | Наличие свободной мощности, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12
00833 | Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский | КВЛ 6кВ Черемушки ПС 110/35/6 Фанерная |  | 160 | 18 | 30 | 15 | 30 |  |  |  | 0 | 30 | 81.2671 | 91.0191
022226 | Пермский край п. Ильинский | КВЛ 10 кВ Черёмушки ПС Ильинская | улица Оборонная | 315 | 120 | 115 | 125 | 125 |  |  |  | 0 | 125 | 60.3536 | 133.0798
00267 | Пермский край, Ильинский район, Васильевское сельское поселение | КВЛ 10 кВ ф.Новострой от ПС 220/110/10 Васильевская. | СНТ "Гурино" | 180 | 20 | 26 | 19 | 26 |  |  |  | 0 | 26 | 85.5687 | 107.8166
01126 | п. Пальники | ВЛ 6 кВ Городище ПС 110/35/6 Пальники | ул. Больничный городок, д.2 | 400 | 42 | 61 | 49 | 61 |  |  |  | 0 | 61 | 84.7639 | 237.3389
00205 | д. Бобки | КВЛ 6/10 кВ Бустер ПС Гари |  | 250 | 47 | 60 | 30 | 60 |  |  |  | 0 | 60 | 76.0219 | 133.0383
00652 | Пермский край, СНТ "Строитель" | КВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи | СНТ Строитель | 160 | 60 | 55 | 65 | 65 |  |  |  | 0 | 65 | 59.412 | 66.5415
0046 | Пермский край, мр Зазозерье | КВЛ 6 кВ № 1 ПС Заозерье 35/6 кВ | СНТ Кабельщик | 160 | 53.6 | 70.4 | 97.2 | 97.2 |  |  |  | 0 | 97.2 | 39.3054 | 44.022
0424 | г. Пермь | КЛ 10кВ Гемодиализ РП-112 ПС Краснова, КЛ 10 кВ Медцентр РП-112 РП-280ПТ | ул. Яблочкова, д.39. | 630 | 235 | 220 | 220 | 235 |  |  |  | 0 | 235 | 62.7324 | 276.65
ТП б. ОРСа | г. Добрянка | КЛ 10кВ №11 РП-4 |  | 630 | 220 | 235 | 220 | 235 | 1.68 | 8.1 | 1.44 | 8.1 | 243.1 | 61.4479 | 270.9852
0455 | г. Пермь | КВЛ 6 кВ ф.Дорожный от РП-32 и по КВЛ 6 кВ ф.КЭЧ-II РП-36 | ул. Архитектора Свиязева, д.21 | 400 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.2 | 92 | 94 | 90.1 | 94 | 101.2 | 74.7231 | 209.2246
0281 | г. Пермь | КЛ 6кВ РП-72 Советской армии-1 | ул. Баумана, д.15 | 560 | 0.49 | 0.89 | 0.4 | 0.89 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.41 | 1.3 | 99.7681 | 391.0908
0280 | г. Пермь | КЛ 6кВ РП-69 и РП-72 | ул.Советской Армии, д.12 | 630 | 11 | 0.41 | 0.35 | 11 | 26.1 | 20.5 | 0.56 | 26.1 | 37.1 | 94.1165 | 415.0537
00916 | п. Мулянка | КВЛ 10кВ Мулянка ПС 35/10 Мулянка |  | 400 | 5.6 | 11.3 | 8.6 | 11.3 |  |  |  | 0 | 11.3 | 97.1776 | 272.0972
00927 | с. Бершеть | ВЛ 10 кВ ф.Лыжная база ПС Янычи. | СНТ "Медовый дол-2" | 160 | 10 | 30 | 11 | 30 |  |  |  | 0 | 30 | 81.2671 | 91.0191
00884 | с. Култаево | КВЛ 10 кВ Светлый ПС Красава 3 и КВЛ 10 кВ Россия 2 РП-3031 ПС Протасы |  | 400 | 8 | 4.5 | 18 | 18 |  |  |  | 0 | 18 | 95.5041 | 267.4115
0741 | д. Броды | ВЛ 10 кВ ф.Броды ПС 110/10 Сафроны. | ул. Строителей, д.13 | 630 | 65 | 126 | 70 | 126 |  |  |  | 0 | 126 | 80.0182 | 352.8804
00817 | п. Усть-Качка | ВЛ 6 кВ Новый дом РП 3034 ПС Усть-Качка | ул. Краснознаменная, д. 5 | 630 | 50.7 | 47.3 | 47.2 | 50.7 |  |  |  | 0 | 50.7 | 91.9597 | 405.5424
00537 | д. Козыбаево | КВЛ 10 кВ Козыбаево ПС Лобаново |  | 400 | 0.7 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 99.2507 | 277.9019
04812 | д. Болгары | КВЛ 10 кВ ф.Степаново ПС 35/10 Култаево |  | 63 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 8.4 |  |  |  | 0 | 8.4 | 86.6788 | 38.2254
00816 | г.Пермь | КВЛ 10кВ Броды ПС Сафроны | ул.Уктусская 1/1 | 100 | 40 | 45 | 38 | 45 |  |  |  | 0 | 45 | 55.041 | 38.5287
3 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Красноармейская, 93 | 400 | 115 | 61 | 166 | 166 |  |  |  | 0 | 166 | 58.5378 | 163.906
4 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул. Красноармейская, 69а | 250 | 84 | 108 | 73 | 108 |  |  |  | 0 | 108 | 56.8394 | 99.4689
5 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул.Красноармейская | 250 | 76 | 65 | 94 | 94 |  |  |  | 0 | 94 | 62.4343 | 109.26
6 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | д. Ульяновка | 160 | 86 | 60 | 95 | 95 |  |  |  | 0 | 95 | 40.6791 | 45.5606
8 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул. Юбилейная,п. Азинский | 250 | 19 | 42 | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 50 | 80.0182 | 140.0319
9 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | Тельмана | 250 | 36 | 84 | 85 | 85 |  |  |  | 0 | 85 | 66.031 | 115.5543
10 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ХПП | 630 | 139 | 112 | 146 | 146 |  |  |  | 0 | 146 | 76.8465 | 338.8932
13 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ул.Ленина | 380 | 48 | 72 | 52 | 72 |  |  |  | 0 | 72 | 81.0699 | 215.646
14 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | Колхозный рынок | 400 | 76 | 73 | 102 | 102 |  |  |  | 0 | 102 | 74.5233 | 208.6651
16 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №6-10кВ | ул.Северная | 400 | 150 | 148 | 203 | 203 |  |  |  | 0 | 203 | 49.2963 | 138.0296
17 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №6-10кВ | ул.Северная | 250 | 141 | 142 | 168 | 168 |  |  |  | 0 | 168 | 32.8613 | 57.5072
18 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Водозабор | 1000 | 780 | 765 | 783 | 783 |  |  |  | 0 | 783 | 21.7714 | 152.3998
19 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | Ипподром | 160 | 61 | 44 | 62 | 62 |  |  |  | 0 | 62 | 61.2853 | 68.6396
20 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3,4-10кВ | ул.Пионерская, станция скорой помощи | 1030 | 26 | 32 | 24 | 32 | 70 | 73 | 75 | 75 | 107 | 89.6211 | 646.1683
21 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Красноармейская | 400 | 150 | 128 | 96 | 150 |  |  |  | 0 | 150 | 62.5342 | 175.0957
22 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Красноармейская | 400 | 116 | 120 | 75 | 120 |  |  |  | 0 | 120 | 70.0274 | 196.0766
23 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Октябрьская | 250 | 24 | 50 | 68 | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 72.8248 | 127.4434
24 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Октябрьская | 250 | 78 | 73 | 58 | 78 |  |  |  | 0 | 78 | 68.8284 | 120.4498
25 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул.Горького | 160 | 42 | 91 | 72 | 91 |  |  |  | 0 | 91 | 43.1769 | 48.3581
26 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул.Горького | 160 | 39 | 48 | 77 | 77 |  |  |  | 0 | 77 | 51.9189 | 58.1491
27 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Горького | 315 | 33 | 34 | 47 | 47 |  |  |  | 0 | 47 | 85.093 | 187.63
28 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | Первомайская, 7а | 400 | 194 | 194 | 192 | 194 |  |  |  | 0 | 194 | 51.5442 | 144.3238
29 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул.Азина | 250 | 68 | 38 | 49 | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 72.8248 | 127.4434
30 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №1,9-10кВ | Центр.котельная | 2000 | 522 | 583 | 591 | 591 | 196 | 181 | 192 | 196 | 787 | 60.6859 | 849.6023
31 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Пушкина | 180 | 21 | 7 | 9 | 21 |  |  |  | 0 | 21 | 88.344 | 111.3134
32 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Пушкина Военкомат | 400 | 225 | 230 | 220 | 230 |  |  |  | 0 | 230 | 42.5524 | 119.1468
33 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | 2 Набережная | 250 | 67 | 86 | 92 | 92 |  |  |  | 0 | 92 | 63.2336 | 110.6587
34 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул. Урицкого | 315 | 98 | 115 | 155 | 155 |  |  |  | 0 | 155 | 50.8385 | 112.0989
35 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул.Луначарского | 160 | 46 | 40 | 42 | 46 |  |  |  | 0 | 46 | 71.2762 | 79.8294
36 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | ул. Нефтяников | 400 | 111 | 105 | 101 | 111 |  |  |  | 0 | 111 | 72.2753 | 202.3709
38 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул.Мира | 400 | 155 | 109 | 129 | 155 |  |  |  | 0 | 155 | 61.2853 | 171.5989
39 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Механизаторов | 250 | 101 | 60 | 61 | 101 |  |  |  | 0 | 101 | 59.6368 | 104.3645
40 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул. Студенческая | 400 | 34 | 98 | 129 | 129 |  |  |  | 0 | 129 | 67.7794 | 189.7823
41 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Типография | 100 | 1 | 7 | 20 | 20 |  |  |  | 0 | 20 | 80.0182 | 56.0128
42 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | база МУП ЧГКЭС | 400 | 148 | 186 | 199 | 199 |  |  |  | 0 | 199 | 50.2954 | 140.827
43 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова | 250 | 97 | 138 | 146 | 146 |  |  |  | 0 | 146 | 41.6533 | 72.8932
44 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Попова | 250 | 84 | 120 | 104 | 120 |  |  |  | 0 | 120 | 52.0438 | 91.0766
45 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Геофизика | 160 | 41 | 66 | 52 | 66 |  |  |  | 0 | 66 | 58.7876 | 65.8421
46 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул. Пионерская | 780 |  |  |  | 0 | 15 | 21 | 30 | 30 | 30 | 96.1574 | 525.0191
47 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул.Южная | 250 | 67 | 78 | 61 | 78 |  |  |  | 0 | 78 | 68.8284 | 120.4498
48 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | М-Сибиряка | 160 | 25 | 35 | 46 | 46 |  |  |  | 0 | 46 | 71.2762 | 79.8294
49 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ул.Ленина, ИПС | 320 |  |  |  | 0 | 34 | 18 | 5 | 34 | 34 | 89.3847 | 200.2217
50 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул. Чапаева | 400 | 151 | 150 | 244 | 244 |  |  |  | 0 | 244 | 39.0556 | 109.3557
51 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ул. Дзержинского,21 | 100 | 33 | 19 | 27 | 33 |  |  |  | 0 | 33 | 67.0301 | 46.9211
52 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | пер. Маяковского | 400 | 197 | 324 | 211 | 324 |  |  |  | 0 | 324 | 19.0739 | 53.4068
53 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,15-10кВ | ЦРБ | 800 | 45 | 43 | 60 | 60 | 64 | 102 | 103 | 103 | 163 | 79.6436 | 446.004
54 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Коммунистическая | 800 | 106 | 77 | 102 | 106 |  |  |  | 0 | 106 | 86.7621 | 485.8677
55 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,26-10кВ | Торг.центр | 1030 | 228 | 245 | 199 | 245 | 247 | 259 | 221 | 259 | 504 | 51.1126 | 368.5217
56 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,26-10кВ | ул. Юбилейная, 7 | 410 | 124 | 138 | 125 | 138 | 11 | 4 | 6 | 11 | 149 | 63.6917 | 182.7951
57 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26,52-10кВ | Банковск.пер | 800 | 52 | 42 | 56 | 56 | 56 | 74 | 58 | 74 | 130 | 83.7648 | 469.083
58 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Коммунистическая | 800 | 60 | 95 | 115 | 115 | 42 | 68 | 85 | 85 | 200 | 75.0228 | 420.1277
59 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Юбилейная | 800 | 16 | 16 | 18 | 18 | 27 | 21 | 23 | 27 | 45 | 94.3801 | 528.5287
60 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Юбилейная,20 | 500 | 60 | 46 | 56 | 60 | 122 | 88 | 74 | 122 | 182 | 63.6332 | 222.7162
61 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Ленина | 720 | 35 | 30 | 29 | 35 | 130 | 195 | 120 | 195 | 230 | 68.0847 | 343.1468
62 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Ленина | 800 | 62 | 63 | 70 | 70 | 80 | 150 | 116 | 150 | 220 | 72.5251 | 406.1404
63 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | Здоровье проф. | 250 | 42 | 10 | 23 | 42 |  |  |  | 0 | 42 | 83.2153 | 145.6268
64 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | Школа№2 | 400 | 116 | 108 | 127 | 127 |  |  |  | 0 | 127 | 68.279 | 191.1811
65 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | ул. Нефтяников | 650 | 124 | 107 | 133 | 133 |  |  |  | 0 | 133 | 79.5571 | 361.9849
66 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Коммунистическая | 1030 |  |  |  | 0 | 122 | 147 | 126 | 147 | 147 | 85.7412 | 618.1938
67 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ, ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ГКНС | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 99 | 97 | 99 | 99 | 80.2181 | 280.7632
69 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | ул.Юбилейная,9 | 1010 | 207 | 240 | 213 | 240 |  |  |  | 0 | 240 | 76.2593 | 539.1532
70 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | ул.Коммун.6 | 800 | 83 | 55 | 94 | 94 |  |  |  | 0 | 94 | 88.2607 | 494.26
71 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | ул.Юбилейная | 800 | 106 | 107 | 82 | 107 | 194 | 136 | 150 | 194 | 301 | 62.4093 | 349.4921
72 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ул.Ленина | 480 | 39 | 17 | 12 | 39 | 57 | 46 | 45 | 0 | 39 | 91.8824 | 308.7249
73 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Красноармейская | 250 | 44 | 53 | 39 | 53 |  |  |  | 0 | 53 | 78.8193 | 137.9338
74 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Юбилейная,24 | 1030 | 214 | 209 | 193 | 214 | 20 | 25 | 34 | 34 | 248 | 75.9443 | 547.5583
75 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Карьер | 250 | 68 | 73 | 103 | 103 |  |  |  | 0 | 103 | 58.8376 | 102.9657
78 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | б-р Куприянова, 4 | 800 | 170 | 214 | 169 | 214 |  |  |  | 0 | 214 | 73.2744 | 410.3366
79 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15,26-10кВ | ул.Юбилейная,36 | 800 | 200 | 192 | 211 | 211 | 180 | 183 | 180 | 183 | 394 | 50.7949 | 284.4515
80 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул.Луначарского | 800 | 131 | 155 | 142 | 155 |  |  |  | 0 | 155 | 80.6427 | 451.5989
81 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул. Мира, 13, Гаражи | 160 | 45 | 40 | 49 | 49 |  |  |  | 0 | 49 | 69.4029 | 77.7313
82 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Пермнефтестрой | 100 | 39 | 29 | 29 | 39 |  |  |  | 0 | 39 | 61.0356 | 42.7249
83 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Профитвтормет | 250 | 100 | 102 | 110 | 110 |  |  |  | 0 | 110 | 56.0401 | 98.0702
84 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | Чернуш.МТС | 400 | 55 | 25 | 42 | 55 |  |  |  | 0 | 55 | 86.2625 | 241.5351
85 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8,52-10кВ | ул.Красноармейская | 800 | 201 | 234 | 182 | 234 | 72 | 73 | 65 | 73 | 307 | 61.66 | 345.296
86 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8,13-10кВ | Перинат.центр | 500 | 15 | 13 | 34 | 34 | 15 | 28 | 43 | 43 | 77 | 84.614 | 296.1491
87 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 | 16 | 27 | 34 | 34 |  |  |  |  | 34 | 66.031 | 46.2217
88 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3,4-10кВ | ул.Пушкина | 630 | 60 | 86 | 67 | 86 |  |  |  | 0 | 86 | 86.3617 | 380.8549
89 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова, АТП | 630 | 140 | 148 | 160 | 160 | 237 | 260 | 273 | 273 | 433 | 31.3325 | 138.1764
91 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 | 47 | 24 | 5 | 47 | [5 empty] | 100 | 70
92 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 160 | 65 | 39 | 53 | 65 |  |  |  | 0 | 65 | 59.412 | 66.5415
93 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | ул.Мира | 800 | 40 | 63 | 103 | 103 | 73 | 69 | 78 | 78 | 181 | 77.3956 | 433.4155
94 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | Банковск.пер | 800 | 24 | 24 | 24 | 24 | 80 | 78 | 89 | 89 | 113 | 85.8879 | 480.9721
95 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Р.Стреж-Кордон | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 99.0009 | 69.3006
96 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 250 | 106 | 87 | 62 | 106 |  |  |  | 0 | 106 | 57.6387 | 100.8677
97 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул.Луначарского | 250 | 38 | 39 | 39 | 39 | 50 | 98 | 52 | 0 | 39 | 84.4142 | 147.7249
98 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул.Майская | 880 | 40 | 63 | 45 | 63 |  |  |  | 0 | 63 | 92.8474 | 571.9402
99 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 | 36 | 10 | 41 | 41 |  |  |  |  | 41 | 59.0374 | 41.3262
100 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ЗАО "Алексеевское" | 400 | 115 | 98 | 156 | 156 |  |  |  | 0 | 156 | 61.0356 | 170.8996
101 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | Энергосервис | 400 | 27 | 7 | 9 | 27 |  |  |  | 0 | 27 | 93.2562 | 261.1172
103 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | Котельная Францево | 1260 | 122 | 115 | 124 | 124 | 194 | 240 | 230 | 240 | 364 | 71.1375 | 627.4323
105 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 180 | 16 | 17 | 14 | 17 |  |  |  | 0 | 17 | 90.5642 | 114.1109
107 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | П.Западный, ул. Фролова | 250 | 110 | 90 | 100 | 110 |  |  |  | 0 | 110 | 56.0401 | 98.0702
108 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ул.Ленина, Лыжная база | 250 | 65 | 60 | 53 | 65 |  |  |  | 0 | 65 | 74.0237 | 129.5415
109 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | 48 стр.Бригады,1 | 1030 | 160 | 187 | 187 | 187 |  |  |  | 0 | 187 | 81.8612 | 590.2194
110 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Праздничная | 400 | 37 | 45 | 70 | 70 |  |  |  | 0 | 70 | 82.516 | 231.0447
111 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул. Тельмана | 650 |  |  |  | 0 | 242 | 208 | 170 | 242 | 242 | 62.8032 | 285.7545
112 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова, ЗМИ | 160 | 62 | 104 | 138 | 138 |  |  |  | 0 | 138 | 13.8286 | 15.4881
113 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Нефтебаза | 400 | 0 | 39 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 39 | 90.2589 | 252.7249
114 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Парковая,16 | 650 | 186 | 210 | 202 | 210 |  |  |  | 0 | 210 | 67.7218 | 308.134
115 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул. Кармалинская | 400 | 105 | 128 | 111 | 128 |  |  |  | 0 | 128 | 68.0292 | 190.4817
116 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26,52-10кВ | ул.Красноарм,82 | 800 | 240 | 190 | 180 | 240 |  |  |  | 0 | 240 | 70.0274 | 392.1532
118 | Загородная зона | ПС "Чернушка", фидер №12-10кВ | п/л Чайка | 160 | 33 | 15 | 41 | 41 |  |  |  | 0 | 41 | 74.3984 | 83.3262
119 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | СПК | 400 | 120 | 75 | 89 | 120 |  |  |  | 0 | 120 | 70.0274 | 196.0766
121 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Пожарная часть | 240 | 11 | 27 | 24 | 27 |  |  |  | 0 | 27 | 88.7603 | 149.1172
122 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул. Ленина, 64 | 400 | 127 | 169 | 177 | 177 |  |  |  | 0 | 177 | 55.7903 | 156.213
123 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ул. Ленина, 64 | 250 | 19 | 33 | 25 | 33 |  |  |  | 0 | 33 | 86.812 | 151.9211
124 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №27-10кВ | ул. Ленина, 62а | 160 | 16 | 10 | 23 | 23 |  |  |  | 0 | 23 | 85.6381 | 95.9147
125 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Парковая,18 | 400 | 63 | 58 | 70 | 70 |  |  |  | 0 | 70 | 82.516 | 231.0447
126 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | Объездная Чернушка-Куеда | 400 | 48 | 70 | 87 | 87 |  |  |  |  | 87 | 78.2698 | 219.1555
131 | Загородная зона | ПС "ПСП Чернушка", фидер №5-6кВ | Полигон ТБО | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 92.0073 | 16.1013
135 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Меля | 250 | 35 | 58 | 32 | 58 |  |  |  | 0 | 58 | 76.8212 | 134.437
136 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | КНС-1 | 100 | 59 | 57 | 57 | 59 |  |  |  | 0 | 59 | 41.0538 | 28.7377
137 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | Б-р Куприянова,1 | 1030 | 159 | 144 | 132 | 159 |  |  |  | 0 | 159 | 84.5772 | 609.8015
138 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | Р-он старого кладбища | 250 | 26 | 41 | 39 | 41 |  |  |  | 0 | 41 | 83.615 | 146.3262
144 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №1-10кВ | УТТ | 560 | 17 | 25 | 36 | 36 |  |  |  | 0 | 36 | 93.5773 | 366.823
145 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | ул. Красноармейская, 96 | 800 | 144 | 135 | 120 | 144 |  |  |  | 0 | 144 | 82.0164 | 459.2919
146 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | С/о Ульяновка | 160 | 12 | 15 | 8 | 15 |  |  |  | 0 | 15 | 90.6335 | 101.5096
147 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Пермдорстрой | 380 | 127 | 154 | 114 | 154 |  |  |  | 0 | 154 | 59.5106 | 158.2983
148 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №16-10кВ | ул.Народная | 400 | 199 | 178 | 204 | 204 |  |  |  | 0 | 204 | 49.0465 | 137.3302
153 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Парковая,18 | 250 | 34 | 26 | 20 | 34 |  |  |  | 0 | 34 | 86.4124 | 151.2217
157 | д.Агарзя | ПС "Щучье озеро", фидер ПЭС №1-10кВ | д. Агарзя | 250 | 5 | 3 | 2 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 98.0018 | 171.5032
158 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | Автовокзал | 160 | 16 | 18 | 19 | 19 |  |  |  | 0 | 19 | 88.1358 | 98.7121
159 | п. Деменево | ПС "Деменево", фидер №4-6кВ | с. Деменево | 315 | 50 | 34 | 48 | 50 |  |  |  | 0 | 50 | 84.1415 | 185.5319
162 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 | 44 | 35 | 39 | 44 |  |  |  | 0 | 44 | 56.0401 | 39.2281
163 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | Банковск.пер,3 | 1030 | 136 | 138 | 90 | 138 |  |  |  | 0 | 138 | 86.6142 | 624.4881
165 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Бассейн "Жемчужина" | 400 | 125 | 115 | 103 | 125 |  |  |  | 0 | 125 | 68.7785 | 192.5798
166 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №6-10кВ | Бассейн "Жемчужина" | 400 | 71 | 92 | 76 | 92 |  |  |  | 0 | 92 | 77.021 | 215.6587
167 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | п. Францева, 21 | 250 | 48 | 8 | 20 | 48 |  |  |  | 0 | 48 | 80.8175 | 141.4306
168 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Приют для бездомных собак | 63 | 0 | 0 | 23 | 23 |  |  |  | 0 | 23 | 63.5254 | 28.0147
170 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 400 | 16 | 18 | 9 | 18 |  |  |  | 0 | 18 | 95.5041 | 267.4115
179 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Водозабор | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 112
180 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ПДС | 250 | 5 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 98.0018 | 171.5032
181 | г. Чернушка | ПС "Павловка", фидер №4-6кВ | с. Павловка | 160 | 64 | 33 | 43 | 64 |  |  |  | 0 | 64 | 60.0365 | 67.2409
183 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова, ТИЛИЯ | 1000 | 263 | 239 | 280 | 280 |  |  |  | 0 | 280 | 72.0255 | 504.1787
184 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5,6-10кВ | Школа новая | 1260 | 38 | 26 | 30 | 38 | 30 | 24 | 16 | 30 | 68 | 94.6081 | 834.4434
185 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | СНТ "Дружба" | 160 | 13 | 0 | 0 | 13 |  |  |  | 0 | 13 | 91.8824 | 102.9083
201 | с. Етыш | ПС "Тауш" фидер №7,8-10кВ | с. Етыш | 800 |  |  |  | 0 | 80 | 75 | 77 | 80 | 80 | 90.0091 | 504.0511
202 | с. Ананьино | ПС "Чернушка", фидер №20-10кВ | с. Ананьино | 250 | 97 | 138 | 146 | 146 |  |  |  | 0 | 146 | 41.6533 | 72.8932
203 | с. Коробейники | ЦРП "Деменево", фидер №18-6кВ | с. Коробейники | 400 | 19 | 42 | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 50 | 87.5114 | 245.0319
РП-1 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,15-10кВ | ул. Парковая | 88 |  |  |  | 0 | 16 | 1 | 12 | 16 | 16 | 81.8348 | 50.4102
РП-2 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26,52-10кВ | ул. Мира, 34 | 650 | 109 | 76 | 72 | 109 | 284 | 165 | 184 | 284 | 393 | 39.5936 | 180.1509
РП-5 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №1,9-10кВ | Центр.котельная | 1260 | 9 | 10 | 9 | 10 | 429 | 428 | 432 | 432 | 442 | 64.9526 | 572.8821
РП-6 | г. Чернушка | ПС "БПО", фидер №7,12-6кВ | Водозабор | 2000 | 449 | 449 | 455 | 455 | 331 | 316 | 328 | 331 | 786 | 60.7358 | 850.3017
1 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | дом малютки | 400 | 81 | 54 | 42 | 81 |  |  |  |  | 81 | 79.7685 | 223.3517
1 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | дом малютки | 400 |  |  |  | 0 | 167 | 128 | 130 | 167 | 167 | 58.2881 | 163.2066
2 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 5 | Рынок | 250 | 174 | 355 | 169 | 355 |  |  |  | 0 | 355 | -41.8705 | -73.2734
3 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 5 | Свободы 2 | 250 | 127 | 148 | 120 | 148 |  |  |  | 0 | 148 | 40.854 | 71.4945
4 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Гребнева | 400 | 275 | 161 | 199 | 275 |  |  |  | 0 | 275 | 31.3127 | 87.6755
5 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 7 | Школа № 18 | 400 | 176 | 230 | 317 | 317 |  |  |  | 0 | 317 | 20.8223 | 58.3023
6 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Лесотехникум | 400 | 116 | 203 | 223 | 223 |  |  |  | 0 | 223 | 44.3008 | 124.0423
7 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Уральская 10 | 400 | 304 | 188 | 181 | 304 |  |  |  | 0 | 304 | 24.0693 | 67.394
8 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Олимпийский дом | 400 |  |  |  | 0 | 125 | 117 | 111 | 125 | 125 | 68.7785 | 192.5798
9 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 5 | Гостиный двор | 400 | 340 | 300 | 314 | 340 |  |  |  | 0 | 340 | 15.0775 | 42.217
10 | г. Кунгур | РП-4 КВЛ 6 кВ № 3 | Больница Машзавода | 400 | 396 | 372 | 403 | 403 |  |  |  | 0 | 403 | -0.65813 | -1.8428
10 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 6 | Больница Машзавода | 400 |  |  |  | 0 | 133 | 114 | 126 | 133 | 133 | 66.7803 | 186.9849
11 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 6 | Педучмлище | 400 | 289 | 307 | 256 | 307 |  |  |  | 0 | 307 | 23.32 | 65.296
11 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 6 | Педучмлище | 250 |  |  |  | 0 | 162 | 119 | 146 | 162 | 162 | 35.2591 | 61.7034
12 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 1 | База Заря | 400 | 207 | 189 | 229 | 229 |  |  |  | 0 | 229 | 42.8022 | 119.8462
13 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Свободы 53 | 400 | 313 | 267 | 264 | 313 |  |  |  | 0 | 313 | 21.8214 | 61.0998
14 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Советская 27 | 160 | 89 | 76 | 52 | 89 |  |  |  | 0 | 89 | 44.4257 | 49.7568
15 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Дома КЭЧ | 400 | 157 | 212 | 127 | 212 |  |  |  | 0 | 212 | 47.0483 | 131.7353
16 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 7 | Школа № 10 | 400 | 315 | 295 | 286 | 315 |  |  |  | 0 | 315 | 21.3218 | 59.7011
17 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КЛ 10 кВ № 2 | Труда 34 | 400 | 186 | 226 | 153 | 226 |  |  |  | 0 | 226 | 43.5515 | 121.9443
17 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КЛ 10 кВ № 2 | Труда 34 | 630 |  |  |  | 0 | 245 | 227 | 288 | 288 | 288 | 54.3274 | 239.5838
18 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 9 | Ресторан Ермак | 160 | 35 | 27 | 28 | 35 |  |  |  | 0 | 35 | 78.1449 | 87.5223
19 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 6 | Большая 6 | 400 | 397 | 465 | 342 | 465 |  |  |  | 0 | 465 | -16.144 | -45.2032
20 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Малышок | 630 | 296 | 332 | 328 | 332 |  |  |  | 0 | 332 | 47.3496 | 208.8119
21 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КЛ 10 кВ № 2 | Коммуны 43 | 400 |  |  |  | 0 | 232 | 150 | 180 | 232 | 232 | 42.0529 | 117.7481
22 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | База Сарко | 250 | 174 | 218 | 195 | 218 |  |  |  | 0 | 218 | 12.8795 | 22.5391
24 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Гребнева 81 | 400 | 219 | 282 | 395 | 395 |  |  |  | 0 | 395 | 1.34 | 3.7521
25 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | Голованова 140 | 250 | 222 | 296 | 257 | 296 |  |  |  | 0 | 296 | -18.292 | -32.0111
26 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | Гребнева 286 | 320 | 439 | 430 | 436 | 439 |  |  |  | 0 | 439 | -37.0624 | -83.0198
27 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 3 | Алебастровый | 320 | 7 | 60 | 4 | 60 |  |  |  | 0 | 60 | 81.2671 | 182.0383
27 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 3 | Алебастровый | 250 |  |  |  | 0 | 93 | 88 | 95 | 95 | 95 | 62.0347 | 108.5606
28 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КЛ 10 кВ № 2 | Китайская стена | 630 | 176 | 202 | 224 | 224 |  |  |  | 0 | 224 | 64.4769 | 284.343
28 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КЛ 10 кВ № 2 | Китайская стена | 400 |  |  |  | 0 | 210 | 132 | 151 | 210 | 210 | 47.5479 | 133.134
29 | г. Кунгур | РП-5 КВЛ 10 кВ № 16 | Ледяная пещера | 160 | 54 | 42 | 62 | 62 |  |  |  | 0 | 62 | 61.2853 | 68.6396
31 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Попкова 41 | 240 | 168 | 172 | 188 | 188 |  |  |  | 0 | 188 | 21.7381 | 36.52
32 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Школа № 2 | 560 | 227 | 328 | 224 | 328 |  |  |  | 0 | 328 | 41.482 | 162.6094
33 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Черёмушки | 400 | 124 | 133 | 129 | 133 |  |  |  | 0 | 133 | 66.7803 | 186.9849
33 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Черёмушки | 250 |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 81.2171 | 142.13
34 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 7 | Коммуны 51 | 250 | 115 | 77 | 91 | 115 |  |  |  | 0 | 115 | 54.0419 | 94.5734
34 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 7 | Коммуны 51 | 250 |  |  |  | 0 | 31 | 115 | 86 | 115 | 115 | 54.0419 | 94.5734
35 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 5 | Островского | 400 | 320 | 325 | 310 | 325 |  |  |  | 0 | 325 | 18.8241 | 52.7074
36 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | Шаква, Сылвенская | 320 | 129 | 171 | 70 | 171 |  |  |  | 0 | 171 | 46.6112 | 104.4091
37 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 7 | Труда, Гребнева | 630 | 284 | 234 | 165 | 284 |  |  |  | 0 | 284 | 54.9617 | 242.3813
38 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Уральская 70 | 250 | 250 | 235 | 276 | 276 |  |  |  | 0 | 276 | -10.2993 | -18.0238
40 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Пикон | 400 | 271 | 255 | 206 | 271 |  |  |  | 0 | 271 | 32.3118 | 90.473
41 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 5 | Шпальник | 250 | 214 | 217 | 275 | 275 |  |  |  | 0 | 275 | -9.8997 | -17.3245
42 | г. Кунгур | РП-5 КВЛ 10 кВ № 16 | Сосновый 30 | 400 | 178 | 195 | 190 | 195 |  |  |  | 0 | 195 | 51.2945 | 143.6245
43 | г. Кунгур | РП-1 КВЛ 10 кВ № 14 | ГАТП | 400 | 54 | 30 | 47 | 54 |  |  |  | 0 | 54 | 86.5123 | 242.2345
43 | г. Кунгур | РП-1 КВЛ 10 кВ № 14 | ГАТП | 250 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 96.8029 | 169.4051
45 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Тех.училище № 68 | 250 | 134 | 137 | 118 | 137 |  |  |  | 0 | 137 | 45.25 | 79.1874
47 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 7 | Фабрика муз.инструментов | 400 | 167 | 171 | 186 | 186 |  |  |  | 0 | 186 | 53.5424 | 149.9187
49 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Нефтебаза | 250 | 20 | 15 | 15 | 20 |  |  |  | 0 | 20 | 92.0073 | 161.0128
49 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 12 | Нефтебаза | 400 |  |  |  | 0 | 74 | 63 | 88 | 88 | 88 | 78.0201 | 218.4562
50 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | Криулинская 23 | 250 | 202 | 78 | 281 | 281 |  |  |  | 0 | 281 | -12.2975 | -21.5206
51 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 5 | Школа № 1 | 400 | 342 | 261 | 263 | 342 |  |  |  | 0 | 342 | 14.578 | 40.8183
52 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Горгаз | 250 | 171 | 129 | 240 | 240 |  |  |  | 0 | 240 | 4.0875 | 7.1532
52 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Горгаз | 400 |  |  |  | 0 | 101 | 89 | 70 | 101 | 101 | 74.773 | 209.3645
53 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 5 | Ленина 64 | 400 | 269 | 368 | 305 | 368 |  |  |  | 0 | 368 | 8.0839 | 22.6349
55 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Детсад Солнышко | 240 | 267 | 168 | 220 | 267 |  |  |  | 0 | 267 | -11.1486 | -18.7296
56 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 6 | Ленина 95 | 180 | 24 | 75 | 60 | 75 |  |  |  | 0 | 75 | 58.3713 | 73.5479
57 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 5 | Городская поликлиника | 240 | 30 | 45 | 20 | 45 |  |  |  | 0 | 45 | 81.2671 | 136.5287
57 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 5 | Городская поликлиника | 250 |  |  |  | 0 | 40 | 44 | 49 | 49 | 49 | 80.4179 | 140.7313
58 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Октябрьская 136 | 400 | 142 | 168 | 151 | 168 |  |  |  | 0 | 168 | 58.0383 | 162.5072
59 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Райпо | 400 | 86 | 62 | 71 | 86 |  |  |  | 0 | 86 | 78.5196 | 219.8549
59 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Райпо | 400 | 241 | 263 | 155 | 263 |  |  |  | 0 | 263 | 34.31 | 96.0679
60 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 6 | Сибирский тракт 4 км | 400 | 94 | 129 | 130 | 130 |  |  |  | 0 | 130 | 67.5296 | 189.083
61 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 6 | Блюхера 22 | 400 | 214 | 269 | 258 | 269 |  |  |  | 0 | 269 | 32.8113 | 91.8717
62 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | п. Машзавода | 240 | 91 | 186 | 230 | 230 |  |  |  | 0 | 230 | 4.2541 | 7.1468
64 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 5 | ГЦД Мечта | 630 | 334 | 416 | 374 | 416 |  |  |  | 0 | 416 | 34.0285 | 150.0655
67 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КЛ 10 кВ № 2 | Ленина 66 | 400 | 77 | 101 | 105 | 105 |  |  |  | 0 | 105 | 73.7739 | 206.567
68 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КЛ 10 кВ № 2 | Карла Маркса 30 | 250 | 138 | 198 | 123 | 198 |  |  |  | 0 | 198 | 20.8722 | 36.5264
70 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Котельная Черёмушки | 400 | 321 | 304 | 325 | 325 |  |  |  | 0 | 325 | 18.8241 | 52.7074
70 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Котельная Черёмушки | 250 |  |  |  | 0 | 129 | 102 | 153 | 153 | 153 | 38.8558 | 67.9977
72 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 5 | Первомайка теплицы | 160 | 35 | 24 | 17 | 35 |  |  |  | 0 | 35 | 78.1449 | 87.5223
73 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 3 | Ленский тракт 17 | 250 | 73 | 60 | 99 | 99 |  |  |  | 0 | 99 | 60.4361 | 105.7632
74 | г. Кунгур | РП-1 КВЛ 10 кВ № 13 | АЗС № 35 | 250 | 106 | 163 | 177 | 177 |  |  |  | 0 | 177 | 29.2646 | 51.213
75 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 5 | Узел связи | 630 | 203 | 199 | 195 | 203 |  |  |  |  | 203 | 67.8072 | 299.0296
75 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Узел связи | 630 |  |  |  | 0 | 87 | 71 | 66 | 87 | 87 | 86.2031 | 380.1555
76 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 6 | АК 1597 | 400 | 134 | 145 | 155 | 155 |  |  |  | 0 | 155 | 61.2853 | 171.5989
78 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Мехренцева 37 | 400 | 241 | 212 | 354 | 354 | [5 empty] | 100 | 280
79 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 9 | Гостиница Ирень | 250 | 164 | 121 | 151 | 164 |  |  |  | 0 | 164 | 34.4598 | 60.3047
80 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Офицерские дома | 400 | 235 | 262 | 323 | 323 |  |  |  | 0 | 323 | 19.3236 | 54.1062
81 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | Кадочниково - 1 | 250 | 54 | 69 | 77 | 77 |  |  |  | 0 | 77 | 69.2281 | 121.1491
83 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | Кадочниково - 2 | 320 | 265 | 228 | 211 | 265 |  |  |  | 0 | 265 | 17.263 | 38.6691
84 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Стадион | 250 | 297 | 368 | 276 | 368 |  |  |  | 0 | 368 | -47.0658 | -82.3651
85 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Труда 53 а | 250 | 236 | 216 | 214 | 236 |  |  |  | 0 | 236 | 5.6861 | 9.9506
85 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Труда 53 а | 315 |  |  |  | 0 | 49 | 54 | 73 | 73 | 73 | 76.8465 | 169.4466
86 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 3 | Луговая 48 | 180 | 48 | 83 | 57 | 83 |  |  |  | 0 | 83 | 53.9309 | 67.953
86 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 6 | Луговая 48 | 250 |  |  |  | 0 | 273 | 130 | 276 | 276 | 276 | -10.2993 | -18.0238
89 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 7 | Труда 70 | 200 | 156 | 129 | 122 | 156 |  |  |  | 0 | 156 | 22.0711 | 30.8996
90 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 1 | СЭС | 400 | 51 | 62 | 39 | 62 |  |  |  | 0 | 62 | 84.5141 | 236.6396
90 | г. Кунгур | РП-5 КЛ 10 кВ № 17 | СЭС | 400 |  |  |  | 0 | 138 | 78 | 142 | 142 | 142 | 64.5324 | 180.6906
91 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 12 | 9 января 150 | 180 | 132 | 89 | 99 | 132 |  |  |  | 0 | 132 | 26.7335 | 33.6843
92 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | Сельхозколледж | 160 | 108 | 107 | 140 | 140 |  |  |  | 0 | 140 | 12.5798 | 14.0894
93 | г. Кунгур | РП-1 КВЛ 10 кВ № 13 | Военный городок | 400 | 38 | 57 | 67 | 67 |  |  |  | 0 | 67 | 83.2653 | 233.1428
93 | г. Кунгур | РП-1 КВЛ 10 кВ № 13 | Военный городок | 400 |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99.2507 | 277.9019
94 | г. Кунгур | РП-1 КВЛ 10 кВ № 13 | Батальонная 7 | 250 | 10 | 11 | 10 | 11 |  |  |  | 0 | 11 | 95.604 | 167.307
94 | г. Кунгур | РП-1 КВЛ 10 кВ № 14 | Батальонная 7 | 400 |  |  |  | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 98.0018 | 274.4051
95 | г. Кунгур | РП-1 КВЛ 10 кВ № 14 | Котельная в/ч | 250 | 125 | 147 | 147 | 147 |  |  |  | 0 | 147 | 41.2536 | 72.1938
95 | г. Кунгур | РП-1 КВЛ 10 кВ № 13 | Котельная в/ч | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280
96 | г. Кунгур | РП-5 КЛ 10 кВ № 16 | Беркутово | 250 | 180 | 205 | 187 | 205 |  |  |  | 0 | 205 | 18.0748 | 31.6309
98 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | Черепанова 7 | 250 | 195 | 236 | 200 | 236 |  |  |  | 0 | 236 | 5.6861 | 9.9506
99 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 6 | Сельхозтехника | 400 | 163 | 143 | 213 | 213 |  |  |  | 0 | 213 | 46.7986 | 131.036
100 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Столовая № 2 | 160 | 84 | 45 | 51 | 84 |  |  |  | 0 | 84 | 47.5479 | 53.2536
102 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 9 | Водозабор | 250 | 87 | 91 | 95 | 95 |  |  |  | 0 | 95 | 62.0347 | 108.5606
102 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Водозабор | 250 |  |  |  | 0 | 75 | 70 | 88 | 88 | 88 | 64.8321 | 113.4562
103 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | Немецкий дом | 320 | 256 | 144 | 142 | 256 |  |  |  | 0 | 256 | 20.0729 | 44.9634
103 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | Немецкий дом | 320 |  |  |  | 0 | 138 | 123 | 135 | 138 | 138 | 56.9143 | 127.4881
105 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 1 | Профилакторий Малахит | 250 | 15 | 14 | 14 | 15 |  |  |  |  | 15 | 94.0055 | 164.5096
105 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 1 | Профилакторий Малахит | 400 |  |  |  | 0 | 44 | 88 | 115 | 115 | 115 | 71.2762 | 199.5734
109 | г. Кунгур | РП-1 КВЛ 10 кВ № 14 | Авангард | 400 | 135 | 157 | 144 | 157 |  |  |  | 0 | 157 | 60.7858 | 170.2002
112 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 5 | Лесхоз | 160 | 55 | 28 | 28 | 55 |  |  |  | 0 | 55 | 65.6563 | 73.5351
113 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 6 | Гайдара | 250 | 214 | 224 | 204 | 224 |  |  |  | 0 | 224 | 10.4817 | 18.343
115 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 7 | Ситникова 57 | 400 | 232 | 260 | 301 | 301 |  |  |  | 0 | 301 | 24.8186 | 69.4921
116 | г. Кунгур | РП-1 КВЛ 10 кВ № 13 | Хлебозавод | 400 | 176 | 162 | 178 | 178 |  |  |  | 0 | 178 | 55.5406 | 155.5136
116 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Хлебозавод | 315 |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 99.3657 | 219.1013
117 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Горнолыжная база | 160 | 85 | 129 | 133 | 133 |  |  |  | 0 | 133 | 16.9508 | 18.9849
118 | г. Кунгур | ПС Кунгур-тяговая КВЛ 10 кВ № 10 | Котельная КМЗ | 400 | 116 | 135 | 130 | 135 |  |  |  | 0 | 135 | 66.2808 | 185.5862
118 | г. Кунгур | ПС Кунгур-тяговая КВЛ 10 кВ № 10 | Котельная КМЗ | 250 |  |  |  | 0 | 166 | 172 | 143 | 172 | 172 | 31.2627 | 54.7098
119 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Голованова 50 г | 160 | 103 | 62 | 113 | 113 |  |  |  |  | 113 | 29.4394 | 32.9721
122 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | Госпиталь | 180 | 60 | 60 | 44 | 60 |  |  |  | 0 | 60 | 66.6971 | 84.0383
122 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 12 | Госпиталь | 160 |  |  |  | 0 | 106 | 44 | 74 | 106 | 106 | 33.8104 | 37.8677
123 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КЛ 10 кВ № 2 | Ситникова 73 | 400 | 53 | 32 | 31 | 53 |  |  |  | 0 | 53 | 86.7621 | 242.9338
123 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КЛ 10 кВ № 2 | Ситникова 73 | 380 |  |  |  | 0 | 213 | 274 | 294 | 294 | 294 | 22.7021 | 60.3877
127 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 6 | Свердлова 43 | 160 | 53 | 101 | 169 | 169 |  |  |  | 0 | 169 | -5.5287 | -6.1921
128 | п. Дальний | ПС УТ-18 ВЛ 10 кВ № 4 | Прудовая | 63 | 82 | 68 | 43 | 82 |  |  |  | 0 | 82 | -30.04 | -13.2477
129 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 6 | Первомайка | 400 | 242 | 322 | 279 | 322 |  |  |  | 0 | 322 | 19.5734 | 54.8055
131 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 5 | Лицей № 1 | 400 | 301 | 238 | 268 | 301 |  |  |  | 0 | 301 | 24.8186 | 69.4921
131 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 5 | Лицей № 1 | 160 |  |  |  | 0 | 123 | 100 | 89 | 123 | 123 | 23.1951 | 25.9785
132 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 7 | Красноармейская | 400 | 282 | 363 | 287 | 363 |  |  |  | 0 | 363 | 9.3328 | 26.1317
133 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 12 | Берёзовая 1 | 250 | 125 | 128 | 139 | 139 |  |  |  | 0 | 139 | 44.4507 | 77.7887
134 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 6 | Лабораторный корпус | 160 | 31 | 24 | 26 | 31 |  |  |  | 0 | 31 | 80.6427 | 90.3198
135 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 12 | Манеж | 50 | 17 | 27 | 10 | 27 |  |  |  | 0 | 27 | 46.0492 | 16.1172
136 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 12 | Леспромхоз | 250 | 254 | 218 | 241 | 254 |  |  |  | 0 | 254 | -1.5074 | -2.6379
136 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 12 | Леспромхоз | 63 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.4141 | 43.4006
139 | г. Кунгур | РП-5 КВЛ 10 кВ № 16 | РМЗ | 400 | 145 | 233 | 207 | 233 |  |  |  | 0 | 233 | 41.8031 | 117.0487
144 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 3 | Кирпичный | 250 | 184 | 236 | 305 | 305 |  |  |  | 0 | 305 | -21.8888 | -38.3053
145 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КЛ 10 кВ № 2 | Столовая № 5 | 400 | 108 | 140 | 110 | 140 |  |  |  | 0 | 140 | 65.0319 | 182.0894
147 | п. Дальний | ПС УТ-18 ВЛ 10 кВ № 1 | посёлок Дальний | 400 | 221 | 174 | 227 | 227 |  |  |  | 0 | 227 | 43.3017 | 121.2449
149 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 6 | Кирпичный | 400 | 136 | 114 | 148 | 148 |  |  |  | 0 | 148 | 63.0337 | 176.4945
150 | г. Кунгур | РП-5 КВЛ 10 кВ № 16 | Крупской | 400 | 319 | 450 | 440 | 450 |  |  |  | 0 | 450 | -12.3974 | -34.7128
152 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 3 | Ленский тракт | 400 | 336 | 251 | 285 | 336 |  |  |  | 0 | 336 | 16.0766 | 45.0145
153 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 7 | Степана Разина 178 | 250 | 182 | 238 | 179 | 238 |  |  |  | 0 | 238 | 4.8868 | 8.5519
156 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 6 | Каширина | 400 | 192 | 208 | 172 | 208 |  |  |  | 0 | 208 | 48.0474 | 134.5328
157 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 6 | Пионерская | 250 | 191 | 106 | 228 | 228 |  |  |  | 0 | 228 | 8.8832 | 15.5455
158 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | Плехановский тракт | 250 | 126 | 128 | 180 | 180 |  |  |  | 0 | 180 | 28.0657 | 49.1149
160 | г. Кунгур | РП-1 КВЛ 10 кВ № 14 | Телефонный завод | 160 | 20 | 15 | 22 | 22 |  |  |  | 0 | 22 | 86.2625 | 96.614
162 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 6 | Пермнефтегаз | 250 | 8 | 25 | 13 | 25 |  |  |  | 0 | 25 | 90.0091 | 157.516
162 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 3 | Пермнефтегаз | 250 |  |  |  | 0 | 33 | 9 | 26 | 33 | 33 | 86.812 | 151.9211
163 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Свободы 140 | 400 | 403 | 412 | 349 | 412 |  |  |  | 0 | 412 | -2.9061 | -8.137
163 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Свободы 140 | 400 |  |  |  | 0 | 34 | 57 | 43 | 57 | 57 | 85.763 | 240.1364
165 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 6 | Труда 6 | 160 | 178 | 175 | 162 | 178 |  |  |  | 0 | 178 | -11.1486 | -12.4864
167 | г. Кунгур | ПС Кунгур-тяговая КВЛ 10 кВ № 9 | Терапия | 400 | 118 | 98 | 91 | 118 |  |  |  | 0 | 118 | 70.5269 | 197.4753
167 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 1 | Терапия | 400 |  |  |  | 0 | 19 | 12 | 8 | 19 | 19 | 95.2543 | 266.7121
168 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 6 | Боровая | 250 | 36 | 64 | 47 | 64 |  |  |  | 0 | 64 | 74.4233 | 130.2409
169 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 6 | Рельсовая 22 | 160 | 89 | 44 | 83 | 89 |  |  |  | 0 | 89 | 44.4257 | 49.7568
180 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | Ильина 24 | 100 | 101 | 109 | 134 | 134 |  |  |  | 0 | 134 | -33.8778 | -23.7145
180 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | Ильина 24 | 160 |  |  |  | 0 | 13 | 19 | 21 | 21 | 21 | 86.887 | 97.3134
188 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 12 | Полуостров | 160 | 82 | 65 | 76 | 82 |  |  |  | 0 | 82 | 48.7967 | 54.6523
197 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 6 | Хрустальная | 250 | 112 | 154 | 105 | 154 |  |  |  | 0 | 154 | 38.4562 | 67.2983
198 | г. Кунгур | ПС Кунгур КВЛ 6 кВ № 5 | Шаквинская | 250 | 98 | 101 | 218 | 218 |  |  |  | 0 | 218 | 12.8795 | 22.5391
200 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 9 | Степана Разина 35 | 250 | 113 | 138 | 143 | 143 |  |  |  | 0 | 143 | 42.8522 | 74.9913
201 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Кирсановой 27 | 250 | 120 | 120 | 178 | 178 |  |  |  | 0 | 178 | 28.8649 | 50.5136
202 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 8 | Берёзовая роща | 250 | 150 | 65 | 56 | 150 |  |  |  | 0 | 150 | 40.0547 | 70.0957
203 | г. Кунгур | ПС Ирень КВЛ 10 кВ № 4 | Хмелёва 56 | 250 | 152 | 113 | 102 | 152 |  |  |  | 0 | 152 | 39.2554 | 68.697
204 | г. Кунгур | ПС Кунгур-тяговая КВЛ 10 кВ № 10 | Беркутово | 250 | 83 | 124 | 74 | 124 |  |  |  | 0 | 124 | 50.4452 | 88.2791
205 | г. Кунгур | ПС Красноармейская КВЛ 10 кВ № 5 | пер. Иренский | 250 | 115 | 171 | 80 | 171 |  |  |  | 0 | 171 | 31.6624 | 55.4091
701 | г. Кунгур | ПС Кировская КВЛ 6 кВ № 1 | Центральная котельная | 630 | 167 | 174 | 163 | 174 |  |  |  | 0 | 174 | 72.4061 | 319.3111
701 | г. Кунгур | ПС Кировская КВЛ 6 кВ № 2 | Центральная котельная | 400 |  |  |  | 0 | 176 | 133 | 212 | 212 | 212 | 47.0483 | 131.7353
704 | г. Кунгур | ПС Кировская КЛ 6 кВ № 3 | Стадион | 400 | 119 | 110 | 110 | 119 |  |  |  | 0 | 119 | 70.2771 | 196.776
704 | г. Кунгур | ПС Кировская КЛ 6 кВ № 3 | Стадион | 200 |  |  |  | 0 | 179 | 131 | 161 | 179 | 179 | 10.5816 | 14.8143
705 | г. Кунгур | ПС Кировская КВЛ 6 кВ № 1 | Школа | 250 | 224 | 203 | 205 | 224 |  |  |  | 0 | 224 | 10.4817 | 18.343
705 | г. Кунгур | ПС Кировская КВЛ 6 кВ № 2 | Школа | 250 |  |  |  | 0 | 65 | 52 | 68 | 68 | 68 | 72.8248 | 127.4434
706 | г. Кунгур | ПС Кировская КВЛ 6 кВ № 2 | Водонасосная | 250 | 192 | 199 | 155 | 199 |  |  |  | 0 | 199 | 20.4726 | 35.827
707 | г. Кунгур | ПС Кировская КВЛ 6 кВ № 2 | Гараж | 250 | 63 | 48 | 33 | 63 |  |  |  | 0 | 63 | 74.823 | 130.9402